УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу-відгалуженню з ПВВГ УКПГ Локачі до замірної дільниці ГРС-Локачі

від ГРС-Локачі

## за вересень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.09.15 | 94.305 | 1.795 | 0.339 | 0.110 | 0.000 | 0.014 | 0.051 | 0.000 | 0.032 | 3.335 | 0.000 | 0.019 | -17.4 | 7916 | 11487 | 0.7043 |  | 0.0063 | не виявл. |
| 17.09.15 | 94.398 | 1,821 | 0.282 | 0.109 | 0.000 | 0.014 | 0.056 | 0.000 | 0.018 | 3.282 | 0.000 | 0.020 | -14.9 | 7912 | 11489 | 0.7032 |  |  |  |
| 30.09.15 | 94.171 | 1.916 | 0.390 | 0.116 | 0.000 | 0.011 | 0.055 | 0.000 | 0.019 | 3.304 | 0.000 | 0.018 | -19.4 | 7931 | 11499 | 0.7052 | не виявл. | не виявл. | 0.0034 |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець