## липень 2015
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ - 07-0/1158-2014 дійсне до 22.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Пролетарським ВУПЗГ та переданого ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ- ШДКРІ за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 р. (точка відбору - АГРС-1/3, с. Пролетарське)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 45.2 | 16.7 | 1 | 91.75 | 4.713 | 1.24 | 0.14 | 0.206 | 0.003 | 0.055 | 0.043 | 0.181 | 0.008 | 1.25 | 1.247 | 0.411 | 0.412 | -1.2 | 8450 | 11972 |  | 0.736 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 53.1 | 17.3 | 2 | 91.598 | 4.653 | 1.192 | 0.131 | 0.194 | 0.005 | 0.052 | 0.04 | 0.115 | 0.008 | 1.644 | 1.64 | 0.368 | 0.369 | -2.1 | 8387 | 11899 |  | 0.734 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
3 | 53.8 | 17.1 | 3 | 91.973 | 4.358 | 1.131 | 0.122 | 0.181 | 0.002 | 0.048 | 0.037 | 0.095 | 0.01 | 1.67 | 1.666 | 0.373 | 0.374 | -0.9 | 8345 | 11870 |  | 0.731 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | 53.9 | 17 | 4 | 91.793 | 4.505 | 1.204 | 0.13 | 0.19 | 0.002 | 0.052 | 0.041 | 0.164 | 0.009 | 1.541 | 1.537 | 0.369 | 0.37 | -0.8 | 8401 | 11918 |  | 0.735 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | 53.9 | 17.2 | 7 | 92.943 | 3.508 | 0.992 | 0.131 | 0.194 | 0.002 | 0.055 | 0.043 | 0.137 | 0.01 | 1.571 | 1.568 | 0.414 | 0.415 | -4.6 | 8299 | 11845 |  | 0.726 |  |  | 0.0006 | 0.0003 | 100
8 | 52.9 | 17 | 8 | 92.81 | 3.584 | 0.99 | 0.132 | 0.196 | 0.003 | 0.057 | 0.044 | 0.179 | 0.008 | 1.553 | 1.549 | 0.444 | 0.445 | -6.4 | 8317 | 11854 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100
9 | 53.4 | 17.1 | 9 | 92.745 | 3.665 | 1.015 | 0.131 | 0.197 | 0.002 | 0.057 | 0.045 | 0.144 | 0.01 | 1.556 | 1.553 | 0.433 | 0.434 | -6.8 | 8315 | 11854 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100
10 | 53.7 | 17.2 | 10 | 92.465 | 3.954 | 1.112 | 0.149 | 0.207 | 0.003 | 0.058 | 0.044 | 0.167 | 0.008 | 1.429 | 1.426 | 0.404 | 0.405 | -5.3 | 8371 | 11906 |  | 0.731 |  |  |  |  | 100
11 | 54 | 17 | 11 | 92.513 | 3.826 | 1.047 | 0.143 | 0.207 | 0.002 | 0.061 | 0.047 | 0.179 | 0.008 | 1.515 | 1.512 | 0.452 | 0.453 | -5.7 | 8348 | 11875 |  | 0.731 |  |  |  |  | 100
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 53.6 | 16.9 | 14 | 93.506 | 3.536 | 1.089 | 0.156 | 0.206 | 0.001 | 0.053 | 0.041 | 0.124 | 0.005 | 1.034 | 1.032 | 0.249 | 0.25 | -6.2 | 8371 | 11974 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100
15 | 53.6 | 16.9 | 15 | 93.512 | 3.528 | 1.104 | 0.163 | 0.21 | 0.001 | 0.054 | 0.041 | 0.133 | 0.006 | 0.997 | 0.995 | 0.251 | 0.252 | -6 | 8380 | 11983 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 52.6 | 16.9 | 16 | 93.619 | 3.467 | 1.086 | 0.16 | 0.207 | 0 | 0.052 | 0.04 | 0.136 | 0.005 | 0.98 | 0.978 | 0.248 | 0.249 | -5.2 | 8375 | 11982 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 51.7 | 16.8 | 17 | 93.441 | 3.561 | 1.105 | 0.161 | 0.212 | 0.002 | 0.053 | 0.04 | 0.139 | 0.007 | 1.027 | 1.025 | 0.252 | 0.253 | -3.9 | 8382 | 11980 |  | 0.724 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 51.8 | 16.8 | 18 | 93.491 | 3.527 | 1.089 | 0.161 | 0.208 | 0.003 | 0.052 | 0.04 | 0.163 | 0.007 | 1.014 | 1.012 | 0.245 | 0.246 | -4.2 | 8386 | 11985 |  | 0.724 |  |  |  |  | 100
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 53.8 | 16.8 | 21 | 93.741 | 3.419 | 1.067 | 0.161 | 0.205 | 0.002 | 0.052 | 0.039 | 0.116 | 0.006 | 0.962 | 0.96 | 0.23 | 0.231 | -4.5 | 8366 | 11982 |  | 0.721 |  |  |  |  | 100
22 | 51 | 17 | 22 | 93.588 | 3.503 | 1.084 | 0.161 | 0.207 | 0.004 | 0.052 | 0.039 | 0.089 | 0.005 | 1.019 | 1.017 | 0.249 | 0.25 |  | 8360 | 11969 |  | 0.722 |  |  |  |  | 100
23 | 45 | 17 | 23 | 93.647 | 3.469 | 1.074 | 0.159 | 0.204 | 0 | 0.052 | 0.039 | 0.104 | 0.006 | 1.004 | 1.002 | 0.242 | 0.243 |  | 8361 | 11972 | 0.72 | 0.721 |  |  |  |  | 100
24 | 45 | 20 | 24 | 93.349 | 3.608 | 1.084 | 0.153 | 0.203 | 0 | 0.052 | 0.04 | 0.116 | 0.007 | 1.117 | 1.115 | 0.271 | 0.272 |  | 8362 | 11956 |  | 0.724 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 45.6 | 18 | 25 | 93.494 | 3.535 | 1.078 | 0.154 | 0.203 | 0 | 0.052 | 0.04 | 0.109 | 0.008 | 1.071 | 1.069 | 0.256 | 0.257 |  | 8360 | 11962 |  | 0.722 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 45 | 16 | 28 | 93.645 | 3.492 | 1.066 | 0.154 | 0.2 | 0.003 | 0.051 | 0.039 | 0.052 | 0.008 | 1.041 | 1.039 | 0.249 | 0.25 |  | 8341 | 11955 |  | 0.72 |  |  |  |  | 100
29 | 45 | 13 | 29 | 93.62 | 3.486 | 1.065 | 0.152 | 0.199 | 0.001 | 0.05 | 0.038 | 0.089 | 0.009 | 1.044 | 1.042 | 0.247 | 0.248 |  | 8350 | 11960 |  | 0.721 |  |  | 0.001 | 0.0003 | 100
30 | 44 | 12 | 30 | 93.577 | 3.502 | 1.071 | 0.153 | 0.2 | 0.001 | 0.051 | 0.039 | 0.101 | 0.008 | 1.049 | 1.047 | 0.248 | 0.249 |  | 8356 | 11963 |  | 0.722 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
31 | [26 empty] | 0
Начальник Пролетарського ВУПЗГ Андрусів В.М. 01.10.2015р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
Завідувач ХАЛ Пролетарського ВУПЗГ Рекунович В.В. 01.10.2015р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003