## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДО
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" Запорізької області за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 (точка відбору - ГРС-1 м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 44.8 | 19 | 1 | 91.125 | 4.632 | 1.091 | 0.117 | 0.156 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.017 | 0.016 | 2.374 | 2.369 | 0.404 | 0.405 |  | 8263 | 11741 |  | 0.732 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 44.1 | 19 | 2 | 91.605 | 4.629 | 1.109 | 0.116 | 0.161 | 0.003 | 0.039 | 0.031 | 0.017 | 0.012 | 1.893 | 1.889 | 0.385 | 0.386 | -1.6 | 8308 | 11822 |  | 0.73 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
3 | 43.6 | 19 | 3 | 92.11 | 4.236 | 1.032 | 0.107 | 0.152 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.015 | 0.011 | 1.909 | 1.905 | 0.36 | 0.361 |  | 8269 | 11800 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | 43.3 | 19 | 4 | 92.193 | 4.305 | 1.055 | 0.108 | 0.146 | 0.002 | 0.036 | 0.029 | 0.017 | 0.01 | 1.743 | 1.739 | 0.356 | 0.357 |  | 8289 | 11831 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | 42.7 | 19 | 7 | 93.378 | 3.366 | 0.869 | 0.113 | 0.156 | 0.002 | 0.039 | 0.031 | 0.019 | 0.008 | 1.601 | 1.598 | 0.418 | 0.419 |  | 8217 | 11792 |  | 0.719 |  |  |  |  | 100
8 | 41.9 | 19 | 8 | 93.376 | 3.347 | 0.837 | 0.109 | 0.151 | 0.002 | 0.039 | 0.031 | 0.023 | 0.009 | 1.643 | 1.64 | 0.433 | 0.434 |  | 8207 | 11779 |  | 0.718 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | 42.1 | 19 | 9 | 93.377 | 3.382 | 0.849 | 0.106 | 0.148 | 0.003 | 0.039 | 0.031 | 0.019 | 0.008 | 1.613 | 1.61 | 0.425 | 0.426 |  | 8212 | 11786 |  | 0.718 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 43 | 19 | 10 | 92.479 | 4.249 | 1.073 | 0.126 | 0.16 | 0.003 | 0.038 | 0.029 | 0.015 | 0.008 | 1.455 | 1.452 | 0.365 | 0.366 | -0.9 | 8316 | 11877 |  | 0.725 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | [20 empty] | 0.721 | [5 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 43.6 | 19 | 14 | 94.049 | 3.386 | 0.966 | 0.139 | 0.167 | 0.003 | 0.039 | 0.029 | 0.017 | 0.008 | 0.951 | 0.949 | 0.246 | 0.247 |  | 8303 | 11942 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 42.3 | 18 | 15 | 94.166 | 3.336 | 0.978 | 0.146 | 0.171 | 0.003 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 0.009 | 0.865 | 0.863 | 0.242 | 0.243 |  | 8310 | 11956 |  | 0.715 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
16 | 41.4 | 19 | 16 | 94.167 | 3.362 | 0.972 | 0.144 | 0.172 | 0.003 | 0.038 | 0.029 | 0.016 | 0.007 | 0.833 | 0.831 | 0.257 | 0.258 | -8.7 | 8312 | 11959 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 40.7 | 19 | 17 | 94.169 | 3.351 | 0.964 | 0.141 | 0.17 | 0.002 | 0.038 | 0.029 | 0.015 | 0.008 | 0.869 | 0.867 | 0.244 | 0.245 |  | 8307 | 11954 |  | 0.714 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
18 | 40.7 | 19 | 18 | 94.234 | 3.33 | 0.956 | 0.14 | 0.167 | 0.003 | 0.037 | 0.028 | 0.015 | 0.007 | 0.843 | 0.841 | 0.24 | 0.241 |  | 8306 | 11957 |  | 0.714 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 42.8 | 18 | 21 | 94.417 | 3.18 | 0.929 | 0.141 | 0.164 | 0.003 | 0.037 | 0.027 | 0.016 | 0.008 | 0.859 | 0.857 | 0.219 | 0.22 |  | 8293 | 11951 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | 43 | 18 | 22 | 94.563 | 3.13 | 0.915 | 0.138 | 0.16 | 0.002 | 0.035 | 0.026 | 0.012 | 0.008 | 0.802 | 0.8 | 0.209 | 0.21 |  | 8290 | 11957 |  | 0.711 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | 43.5 | 18 | 23 | 94.632 | 3.075 | 0.912 | 0.139 | 0.159 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.013 | 0.009 | 0.788 | 0.786 | 0.211 | 0.212 | -4.3 | 8287 | 11956 |  | 0.711 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 44.2 | 18 | 24 | 94.427 | 3.198 | 0.919 | 0.134 | 0.161 | 0.003 | 0.037 | 0.028 | 0.017 | 0.008 | 0.849 | 0.847 | 0.219 | 0.22 |  | 8292 | 11951 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 43.9 | 18 | 25 | 94.055 | 3.441 | 0.953 | 0.135 | 0.166 | 0.003 | 0.043 | 0.032 | 0.018 | 0.007 | 0.907 | 0.905 | 0.24 | 0.241 | -6.2 | 8310 | 11952 |  | 0.715 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 44.1 | 18 | 28 | 93.598 | 3.732 | 0.98 | 0.127 | 0.164 | 0.004 | 0.04 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | 1.052 | 1.05 | 0.246 | 0.247 |  | 8317 | 11940 |  | 0.718 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
29 | 44 | 18 | 29 | 93.764 | 3.557 | 0.959 | 0.127 | 0.167 | 0.006 | 0.042 | 0.032 | 0.022 | 0.005 | 1.064 | 1.062 | 0.255 | 0.256 | -5.8 | 8305 | 11930 |  | 0.717 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | [26 empty] | 0
0
0
|  |  |  | 1869.884 | 72.224 | 19.318 | 2.553 | 3.218 | 0.056 | 0.763 | 0.586 | 0.337 | 0.174 | 24.913 | 24.86 | 5.974 | 5.994 |  | 165713 | 237833 | [6 empty] | 2000
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [16 empty] | Деркач А.А. | [7 empty] | 2015-09-30
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ Коляда Л.І. | [17 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2015-09-30
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис