## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по магістральним газопроводам ШДО, ШДКРИ
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" Запорізької області за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 (точка відбору - ГРС-Канцерівка м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 45 | 24 | 1 | 90.485 | 4.556 | 1.092 | 0.114 | 0.169 | 0.002 | 0.039 | 0.031 | 0.02 | 0.014 | 3.134 | 3.127 | 0.344 | 0.345 |  | 8207 | 11637 |  | 0.735 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | 43.8 | 27 | 4 | 91.46 | 4.514 | 1.063 | 0.103 | 0.152 | 0.002 | 0.037 | 0.03 | 0.016 | 0.009 | 2.277 | 2.272 | 0.337 | 0.338 | -1.8 | 8263 | 11762 |  | 0.73 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | 42.2 | 19 | 8 | 91.336 | 4.597 | 1.092 | 0.104 | 0.156 | 0.002 | 0.039 | 0.031 | 0.016 | 0.009 | 2.277 | 2.272 | 0.341 | 0.342 |  | 8273 | 11768 |  | 0.731 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | [26 empty] | 0
10 | 43.5 | 17 | 10 | 90.988 | 4.82 | 1.163 | 0.112 | 0.168 | 0.003 | 0.04 | 0.032 | 0.019 | 0.009 | 2.278 | 2.273 | 0.368 | 0.369 | -0.7 | 8299 | 11779 |  | 0.734 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 44 | 15 | 14 | 91.1 | 4.572 | 1.13 | 0.112 | 0.174 | 0.003 | 0.044 | 0.035 | 0.021 | 0.01 | 2.466 | 2.461 | 0.333 | 0.334 |  | 8271 | 11748 |  | 0.733 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 42.7 | 14 | 15 | 91.199 | 4.536 | 1.126 | 0.114 | 0.177 | 0.002 | 0.044 | 0.036 | 0.021 | 0.01 | 2.413 | 2.408 | 0.322 | 0.323 |  | 8274 | 11757 |  | 0.732 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
16 | [26 empty] | 0
17 | 41 | 12 | 17 | 91.387 | 4.738 | 1.152 | 0.115 | 0.17 | 0.002 | 0.04 | 0.032 | 0.019 | 0.009 | 1.982 | 1.978 | 0.354 | 0.355 | -1.2 | 8318 | 11824 |  | 0.732 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 43 | 20 | 21 | 91.584 | 4.595 | 1.121 | 0.115 | 0.166 | 0.002 | 0.041 | 0.033 | 0.021 | 0.008 | 1.971 | 1.967 | 0.343 | 0.344 |  | 8307 | 11821 |  | 0.73 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
22 | 43.2 | 22 | 22 | 91.828 | 4.512 | 1.097 | 0.114 | 0.162 | 0.004 | 0.04 | 0.031 | 0.02 | 0.008 | 1.829 | 1.825 | 0.355 | 0.356 | 2.7 | 8308 | 11834 |  | 0.729 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | [26 empty] | 0
24 | 44.2 | 22 | 24 | 91.994 | 4.445 | 1.072 | 0.111 | 0.155 | 0.003 | 0.037 | 0.03 | 0.013 | 0.008 | 1.785 | 1.781 | 0.347 | 0.348 |  | 8299 | 11835 | 0.727 | 0.727 |  |  | 0 | 0 | 100 | ОК
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
0
0
|  |  |  | 913.361 | 45.885 | 11.108 | 1.114 | 1.649 | 0.025 | 0.401 | 0.321 | 0.186 | 0.094 | 22.412 | 22.364 | 3.444 | 3.454 |  | 82819 | 117765 | [6 empty] | 1000
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 30.09.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [7 empty] | 30.09.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата