## 09-1
ЯГОТИНСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
Свідоцтво про атестацію ВХАЛ № 70А-81-11
Дійсне до 3 жовтня 2016 року
| П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У | [15 empty] | № 1509 |  | Х |  |  |  | 4
[6 empty] | за | вересень |  |  | місяць |  | 2015 |  | року | по |  | ГРС Хоцьки
(для споживачів приєднаних до ГРС “Хоцьки”)
переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області :
ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ",
| по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період з | [12 empty] | 2015-09-01 |  |  | по | 2015-09-30 |  |  |  | року
| дата відбору | КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ, ОБ.% | [11 empty] | відносна густина | хромат.густина, кг/м3 | теплота згоряння вижча, ккал/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м3 | число Воббе вище, ккал/м3 | Точка роси вологи (Р=4МПа)°С | Точка роси по вуглеводнях , °С | вміст меркаптанової сірки, г/м3 | вміст сірководню, г/м3 | вміст механічних домішок, г/м3
перевірка |  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
90.11 | 2015-09-01 | [17 empty] | -5.3 | -6.8
90.246 | 2015-09-02 | [17 empty] | -4.6 | -5.8
90.19 | 2015-09-03 | [17 empty] | -4.7 | -7.5
90.217 | 2015-09-04 | [17 empty] | -3.7 | -6.8
0 | 2015-09-07 | 90.11 | 4.869 | 1.11 | 0.113 | 0.171 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.074 | 0.004 | 1.594 | 1.873 | 0.622 | 0.75 | 9139 | 8251 | 11586 | -3.5 | -5.1
| 2015-09-08 | [17 empty] | -9.7 | -12.2 | менше | менше
| 2015-09-09 | [17 empty] | -9.3 | -10.9 | 0.036 | 0.02
2015-09-07 | 2015-09-10 | [17 empty] | -9.8 | -10.7
2015-09-14 | 2015-09-11 | [17 empty] | -10.4 | -11.4
2015-09-21 | 2015-09-14 | 90.246 | 4.781 | 1.099 | 0.113 | 0.174 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.072 | 0.004 | 1.566 | 1.861 | 0.622 | 0.749 | 9136 | 8248 | 11588 | -8.1 | -8.8
2015-09-28 | 2015-09-15 | [17 empty] | -10.7 | -12.2
0 | 2015-09-16 | [17 empty] | -11 | -12.3 | менше | менше
| 2015-09-17 | [17 empty] | -9.6 | -11.1 | 0.036 | 0.02
| 2015-09-18 | [17 empty] | -7.9 | -9.1
| 2015-09-21 | 90.19 | 4.813 | 1.069 | 0.11 | 0.168 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.059 | 0.004 | 1.566 | 1.944 | 0.622 | 0.749 | 9118 | 8231 | 11565 | -8.4 | -9.4
| 2015-09-22 | [17 empty] | -7.9 | -9.2
| 2015-09-23 | [17 empty] | -12 | -13.8
| 2015-09-24 | [17 empty] | -10 | -11.8 |  |  | відс.
| 2015-09-25 | [17 empty] | -5.9 | -7.5
| 2015-09-28 | 90.217 | 4.844 | 1.093 | 0.114 | 0.172 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.064 | 0.001 | 1.453 | 1.962 | 0.622 | 0.75 | 9136 | 8248 | 11585 | -8.5 | -9.9
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7 | -11.8 |  |  | відсут
| 2015-09-30 | [17 empty] | -10.9 | -12.8
| 0 | [17 empty] | -9.9 | 0.1
|  | Температура точки роси на ГРС 29.09.2014р. становить: по волозі -10,4ºС , по вуглеводням -11,0 ºС |  |  |  | 2015-09-21 |  |  | становить: по волозі |  |  | -2.2 | ºС |  | по вуглеводням: | [5 empty] | -1.5 | ºС
Примітка:Пункт заміру т.роси,вмісту сірководню,меркаптанів,механічних домішок( згідно "Протоколу узгодження") -вхід КС-2"Яготин" після п/у
|  |  | Головний інженер |  |  |  | Яготинського ЛВУМГ | [10 empty] | Н.М.Андріїшин
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [14 empty] | Т.О.Бугера
Formulas:
перевірка = '[3]АНАЛІЗ'!C41