## Лист1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Новопсковського промислового майданчика
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [12 empty] | Сєвєродонецького ЛВУ МГ
Сєвєродонецьке ЛВУ МГ | [12 empty] | атестована в системі Мінекономрозвитку України
Новопсковський промисловий майданчик | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 від 19.05.2015 р.
чинно до 31.12.2018 р.
Паспорт фізико - хімічних показників природного газу,
переданного Сохрановським ЛВУ МГ та прийнятого Новопсковським промисловим майданчиком
Сєвєродонецького ЛВУ МГ філії "ХАРКІВТРАНСГАЗ" по магістральному
газопроводу "Оренбург - Новопсков"за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.
дата | Компонентний склад, % об. | [9 empty] | точка роси вологи (Р= 4,0МПа), ˚С | густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м³ | число Воббе вище, ккал/м³ | маса механічних домішок, г/м³ | масова концентрація меркапта-нової сірки, г/м³ | масова концентра-ція сірковод-ню,г/м³ | добова витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | i-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень
при 20˚С;101,325 кПа
2015-09-01 | 90.787 | 4.144 | 0.853 | 0.076 | 0.119 | 0.057 | 0.021 | 0.204 | 3.732 | 0.007 | -6.4 | 0.729 | 8095 | 11527 | відсутні |  |  |  | 100
2015-09-02 | 91.263 | 3.843 | 0.767 | 0.065 | 0.098 | 0.047 | 0.006 | 0.197 | 3.704 | 0.01 | -9.6 | 0.725 | 8054 | 11505 |  |  |  |  | 100
2015-09-03 | 91.569 | 3.764 | 0.757 | 0.063 | 0.093 | 0.05 | 0.012 | 0.21 | 3.473 | 0.009 | -8.1 | 0.724 | 8066 | 11535 |  |  |  |  | 100
2015-09-04 | 92.002 | 3.63 | 0.71 | 0.06 | 0.083 | 0.041 | 0.01 | 0.264 | 3.193 | 0.007 | -9 | 0.721 | 8064 | 11555 |  |  |  |  | 100
2015-09-07 | 92.585 | 3.369 | 0.643 | 0.049 | 0.056 | 0.026 | 0.004 | 0.194 | 3.068 | 0.006 | -7.3 | 0.716 | 8042 | 11565 |  |  |  |  | 100
2015-09-08 | 92.367 | 3.305 | 0.649 | 0.061 | 0.081 | 0.033 | 0.003 | 0.144 | 3.348 | 0.009 | -9 | 0.717 | 8029 | 11535 |  |  |  |  | 100
2015-09-09 | 92.572 | 3.11 | 0.573 | 0.055 | 0.073 | 0.03 | 0.003 | 3.439 | 0.136 | 0.009 | -10.7 | 0.715 | 7997 | 11507 |  |  |  |  | 100
2015-09-10 | 92.337 | 3.295 | 0.582 | 0.049 | 0.063 | 0.024 | 0.007 | 3.504 | 0.132 | 0.007 | -10.7 | 0.716 | 8002 | 11504 |  |  |  |  | 100
2015-09-14 | 92.456 | 3.591 | 0.853 | 0.107 | 0.122 | 0.049 | 0.015 | 2.582 | 0.217 | 0.008 | -9.9 | 0.721 | 8153 | 11681 |  |  |  |  | 100
2015-09-15 | 93.792 | 2.994 | 0.804 | 0.122 | 0.127 | 0.047 | 0.016 | 1.9 | 0.19 | 0.008 |  | 0.713 | 8169 | 11768 |  |  |  |  | 100
2015-09-17 | 93.858 | 2.997 | 0.791 | 0.111 | 0.118 | 0.045 | 0.017 | 1.867 | 0.187 | 0.009 | -9.2 | 0.713 | 8166 | 11770 |  |  |  |  | 100
2015-09-18 | 92.801 | 3.488 | 0.924 | 0.117 | 0.136 | 0.055 | 0.016 | 2.271 | 0.182 | 0.01 | -8.7 | 0.72 | 8189 | 11742 |  |  |  |  | 100
2015-09-21 | 92.42 | 3.444 | 0.738 | 0.067 | 0.085 | 0.037 | 0.011 | 3.001 | 0.19 | 0.007 | -7.5 | 0.718 | 8078 | 11595 |  |  |  |  | 100
2015-09-22 | [10 empty] | -10.7 | [7 empty] | 0
2015-09-28 | 91.403 | 4.375 | 1.159 | 0.136 | 0.193 | 0.089 | 0.026 | 0.168 | 2.437 | 0.014 | -9 | 0.731 | 8290 | 11788 | відсутні |  |  |  | 100
0
0
0
0
0
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУ МГ О.Д.Кечеджі ______________
Керівник Новопсковської вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Т.О. Гоцанюк ______________