УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-1**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”, ТОВ “СВ Трансгаз”,

ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС Рівне по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За вересень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Тинне,Здолбунів,Корнин,Рівне-1, Котів,Любомирка, Костопіль,Деражне, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.09.15 | 89,811 | 5,064 | 1,104 | 0,100 | 0,205 | 0,003 | 0,058 | 0,046 | 0,011 | 1,490 | 2,101 | 0,007 | -11,7 | 8243,5 | 11557 | 0,7522 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,Тинне,Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.09.15 | 89,418 | 5,219 | 1,247 | 0,173 | 0,150 | 0,001 | 0,057 | 0,049 | 0,015 | 1,541 | 2,121 | 0,006 |  | 8271,2 | 11566 | 0,7558 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 14.09.15 | 89,692 | 5,113 | 1,144 | 0,155 | 0,141 | 0,003 | 0,055 | 0,050 | 0,021 | 1,561 | 2,061 | 0,006 |  | 8250,5 | 11560 | 0,7530 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,Тинне,Азот,Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.09.15 | 92,000 | 4,042 | 0,910 | 0,120 | 0,125 | 0 | 0,031 | 0,028 | 0,033 | 1,300 | 1,401 | 0,007 |  | 8208,9 | 11662 | 0,7331 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 21.09.15 | 96,051 | 2,169 | 0,549 | 0,093 | 0,081 | 0,001 | 0,019 | 0,023 | 0,002 | 0,761 | 0,246 | 0,006 |  | 8151,2 | 11872 | 0,6987 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 28.09.15 | 89,218 | 5,251 | 1,243 | 0,170 | 0,146 | 0,004 | 0,056 | 0,056 | 0,024 | 1,631 | 2,195 | 0,006 |  | 8262,7 | 11541 | 0,7575 | 30.09.2015рНе виявл. | 30.09.2015рНе виявл. | 30.09.2015рНе виявл. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін