## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2015 р. по 30.09.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2015-09-08 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС №1 м. Шостка ) | 89.824 | 5.016 | 1.139 | 0.113 | 0.203 | 0.006 | 0.046 | 0.038 | 0.039 | 1.623 | 1.949 | 0.004 | -5 | -4.6 | 0.751 | 8252 | 9140 | 11572 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-09-18 |  | 90.124 | 4.871 | 1.086 | 0.107 | 0.178 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.024 | 1.599 | 1.934 | 0.005 | -7.3 | -5.6 | 0.748 | 8224 | 9110 | 11559
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.09.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2015 р.