## вересень15
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
за вересень
від " 29" вересня 2015р.
Вимірювальна хіміко – аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 18 – 144 “ Ч “- 12
Термін дії – до 7 травня 2017 року
переданий Красилівським ЛВУМГ прийнятий ПАТ “ Хмельницькгаз” ГРС « Красилів »ГРС « Митинці »,ГРС « Яворівці »,ГРС « Заслучне »,ГРС « Кузьмин »,ГРС « Чепелівка »,ГРС « Щиборівка»,ГРС «Чернелівка», ГРС «Печеськи», ГРС «Пашутенці», ГРС «Закриниччя», ГРС «Лісові Грінівці», ГРС «Шаровечка», ГРС «Нижні Вовківці», ГРС «Черепова», ГРС«Грузевиця», ГРС «Малиничі», ГРС «Везденьки», ГРС «Теофіполь»,ГРС «Заруддя», ГРС «Базалія», ГРС«Білогір`я», ГРС «Денисівка», ГРС «Ямпіль», ГРС «Волочиськ», ГРС «Гарнишівка», ГРС «Шмирки», ГРС «Купіль», ГРС «Кам`янець-Подільський», ГРС «Кам`янець-Подільський» ТЕЦ, ГРС «Дунаївці», ГРС «Маків», ГРС «Міцівці», ГРС «Сутківці», ГРС «Глушківці», ГРС «Скарженці»,ГРС « Славута »,ГРС« Кам`янка »,ГРС« Ізяслав»,ГРС « Радошівка »,ГРС « Пасічна »,ГРС « Цимбалівка »,ГРС « Староконстантинів »,ГРС « Самчики »,ГРС « Миролюбне » по газопроводу КЗУ за період з 1 вересня по 30 вересня
прийнятий ПАТ “ Шепетівкагаз” ГРС « Шепетівка »,ГРС « Хролін »,ГРС « Гриців » по газопроводу КЗУ за період з 1 вересня по 30 вересня
Результати аналізу газу приведені при стандартних умовах : to = 20 0С , Р = 101,325 кПа
Дата відбору | Місце відбору проби | Компонентний склад газу, об % | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа),0С | Хр-на абсолютна густина, кг/м3 | Теплоутворююча здатність нижча, ккал/м3 | Теплоутворююча здатність вища, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова доля механічних домішок, г/м3
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і -С4Н10 | н С4Н10 | і -С5Н12 | н –С5Н12 | нео – С5Н12 | С6Н14 і вищ. | N2 | СO2 | O2
07,09,15 | КЗУ | 89,6882 | 5,0731 | 1,1633 | 0,1211 | 0,1818 | 0,0489 | 0,0388 | 0,0041 | 0,0591 | 1,6345 | 1,9841 | 0,0031 | -2,2 | 0,7522 | 8255 | 9142 | 11569 | < 0,02 | < 0,036 | відсутні
14,09,15 | КЗУ | 89,7807 | 4,9942 | 1,1410 | 0,1184 | 0,1819 | 0,0471 | 0,0366 | 0,0039 | 0,0502 | 1,6855 | 1,9578 | 0,0028 | -2,0 | 0,7510 | 8240 | 9127 | 11559
21,09,15 | КЗУ | 89,7398 | 4,9887 | 1,1860 | 0,1217 | 0,1870 | 0,0509 | 0,0416 | 0,0040 | 0,0558 | 1,6585 | 1.9633 | 0,0028 | -2.1 | 0,7519 | 8253 | 9141 | 11569
28,09,15 | КЗУ | 89,68,28 | 5,0458 | 1,1658 | 0,1200 | 0,1843 | 0,0474 | 0.0378 | 0,0039 | 0,0529 | 1,6712 | 1,9854 | 0,0026 | -4,4 | 0,7520 | 8248 | 9135 | 11561
КЗУ
Паспорт не може бути повністю або частково передрукований без дозволу ВХАЛ.
Головний інженер _________________________ Семенюк П.В. Дата _______________
Завідувач ВХАЛ _________________________ Пілецька С.А. Дата_______________