## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [13 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
30 вересня 2015р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.09.2015 року по 30.09.2015 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , об.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вижче, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Для АГРС Носівка та Лихачів
07.09.2015р. | Замірна дільниця | 90.116 | 4.867 | 1.063 | 0.115 | 0.172 | 0.009 | 0.044 | 0.033 | 0.046 | 1.556 | 1.976 | 0.003 | -4.5 | 0.75 | 8232 | 11562 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 35 | 100
14.09.2015р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 0
22.09.2015р |  | 90.092 | 4.883 | 1.079 | 0.111 | 0.171 | 0.007 | 0.044 | 0.033 | 0.046 | 1.568 | 1.962 | 0.004 | -4.5 | 0.75 | 8234 | 11564 |  |  |  | 34 | 100
30.06.2015р |  | 90.039 | 4.906 | 1.09 | 0.114 | 0.183 | 0.018 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 1.652 | 1.854 | 0.008 | -5.4 | 0.75 | 8248 | 11580 |  |  |  | 39 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.75; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8233; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11563
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
07.09.2015р. | ВОГ 124 км | 90.093 | 4.845 | 1.09 | 0.112 | 0.174 | 0.012 | 0.046 | 0.036 | 0.063 | 1.571 | 1.954 | 0.004 | -5.3 | 0.75 | 8242 | 11570 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 16 | 100
14.09.2015р |  | 89.767 | 5.04 | 1.117 | 0.113 | 0.176 | 0.011 | 0.044 | 0.033 | 0.044 | 1.654 | 1.998 | 0.003 | -5.7 | 0.752 | 8240 | 11554 |  |  |  | 14 | 100
21.09.2015р |  | 89.812 | 4.995 | 1.152 | 0.118 | 0.191 | 0.005 | 0.048 | 0.037 | 0.051 | 1.615 | 1.968 | 0.008 | -5.9 | 0.752 | 8254 | 11570 |  |  |  | 13 | 100
28.09.2015р |  | 90.125 | 4.829 | 1.099 | 0.111 | 0.17 | 0.023 | 0.045 | 0.035 | 0.064 | 1.587 | 1.909 | 0.003 | -6.1 | 0.75 | 8246 | 11578 |  |  |  | 12 | 100
31.08.2015р |  | 90.173 | 4.768 | 1.049 | 0.115 | 0.171 | 0.067 | 0.045 | 0.034 | 0.064 | 1.587 | 1.92 | 0.007 | -4.3 | 0.75 | 8247 | 11576 |  |  |  | 16 | 100
30.03.2015р |  | 90.307 | 4.823 | 0.967 | 0.102 | 0.158 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.033 | 1.525 | 2.005 | 0.002 | -12 | 0.747 | 8206 | 11544 |  |  |  | 1 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.751; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8245.8; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11568
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: Головний інженер Мринського ВУПЗГ
Малинський М.П.
31 липня 2012 р.
ЗВІТ
по результатам аналізу оливи марки Тп-22с АЗМОЛ
за липень 2012 року
Дата проведення аналізу |  | Місце відбору проби |  | Густина при 20 ºС (кг/м3) |  | В'язкість кінематична при 40 ºС (сСт) |  | Температура спалаху у відкритому тиглі (ºС) |  | 9: Загальне кислотне число (мг КОН/1г оливи); 11: Вміст
[12 empty] | води |  |  |  | механічних домішок, %
02.07.2012р. |  | олива після регенерації |  | 876 |  | 34.29 |  | 212 |  | 9: 0.031; 11: 0.45; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.084
09.07.2012р. |  | Склад оливи Е-5 |  | 876 |  | 32.3 |  | 216 |  | 9: 0.046; 11: 0.61; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.175
16.07.2012р. |  | Склад оливи Е-2 після регенерації |  | 876 |  | 34.28 |  | 209 |  | 9: 0.033; 11: 0.08; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.158
20.07.2012р. |  | бак регенерації |  | 873 |  | 35.69 |  | 133 |  | 9: 0.032; 11: 0.69; при 20 С, 101, 325 кПа 15: відсутні
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 двигун |  | 870 |  | 35.05 |  | 210 |  | 9: 0.047; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.04
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 нагнітач |  | 872 |  | 32.89 |  | 207 |  | 9: 0.044; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.128
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд | при 20 С, 101, 325 кПа 15: #REF!