УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне І, ІІ

від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк за січень 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 03.01.16 | 94.830 | 2.807 | 0.856 | 0.133 | 0.139 | 0.002 | 0.030 | 0.020 | 0.017 | 0.004 | 0.799 | 0.363 | 0.7097 | 34.495 | 8239 | 38.238 | 9139 | 49.827 |  |  |  |  |
| 06.01.16 | 94.658 | 2.893 | 0.888 | 0.137 | 0.145 | 0.002 | 0.030 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.821 | 0.385 | 0.7111 | 34.524 | 8246 | 38.272 | 9147 | 49.819 |  |  |  |  |
| 12.01.16 | 94.659 | 2.879 | 0.883 | 0.138 | 0.145 | 0.002 | 0.030 | 0.021 | 0.025 | 0.004 | 0.820 | 0.394 | 0.7114 | 34.529 | 8247 | 38.276 | 9148 | 49.819 |  |  |  |  |
| 19.01.16 | 93.829 | 3.191 | 0.883 | 0.121 | 0.145 | 0.003 | 0.032 | 0.023 | 0.020 | 0.005 | 1.012 | 0.736 | 0.7176 | 34.429 | 8223 | 38.144 | 9110 | 49.418 |  |  |  |  |
| 26.01.16 | 94.193 | 3.022 | 0.857 | 0.121 | 0.142 | 0.003 | 0.031 | 0.023 | 0.020 | 0.005 | 0.948 | 0.635 | 0.7147 | 34.423 | 8222 | 38.139 | 9109 | 49.511 |  | не виявл. | не виявл. | не виявл |

 ***Начальник управління Цьома Ю.О.***

 ***Керівник лабораторії Горобець М. П.***