## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ Краснопільский ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1548 дійсне до 10.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по магістральному газопроводу Перещепино - Дніпропетровськ
та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз" за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 р. (точка відбору - ГРС-9а м. Дніпропетровськ)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | 16 | 4 | 5 | 88.899 | 5.301 | 2.322 | 0.287 | 0.542 | 0.004 | 0.179 | 0.141 | 0.207 | 0.006 | 1.591 | 1.586 | 0.521 | 0.522 | -2 | 8749 | 12099 |  | 0.771 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | 16 | 4 | 12 | 89.268 | 5.002 | 2.272 | 0.285 | 0.533 | 0.012 | 0.211 | 0.157 | 0.179 | 0.008 | 1.563 | 1.559 | 0.51 | 0.511 | -1.2 | 8731 | 12092 |  | 0.768 |  |  | 0.0005 | 0.0001 | 100 | ОК
12 | [26 empty] | 0
13 | 16 | 5 | 14 | 89.125 | 5.104 | 2.296 | 0.289 | 0.546 | 0.013 | 0.218 | 0.161 | 0.182 | 0.006 | 1.562 | 1.558 | 0.498 | 0.499 |  | 8749 | 12105 |  | 0.77 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | 16 | 4 | 20 | 88.922 | 5.23 | 2.365 | 0.291 | 0.554 | 0.012 | 0.212 | 0.161 | 0.182 | 0.007 | 1.559 | 1.555 | 0.505 | 0.506 | -2.2 | 8765 | 12114 | 0.772 | 0.772 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
20 | 16 | 4 | 21 | 88.953 | 5.267 | 2.349 | 0.286 | 0.55 | 0.024 | 0.197 | 0.155 | 0.192 | 0.006 | 1.513 | 1.509 | 0.508 | 0.509 |  | 8768 | 12120 |  | 0.771 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 16.5 | 2 | 26 | 88.985 | 5.246 | 2.305 | 0.29 | 0.556 | 0.006 | 0.182 | 0.147 | 0.196 | 0.007 | 1.569 | 1.565 | 0.511 | 0.512 |  | 8748 | 12102 |  | 0.77 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | 16 | 4 | 27 | 88.933 | 5.247 | 2.314 | 0.292 | 0.561 | 0.01 | 0.178 | 0.139 | 0.191 | 0.006 | 1.623 | 1.618 | 0.506 | 0.507 | -2.5 | 8744 | 12095 |  | 0.77 |  |  | 0.0003 | 0.0001 | 100 | ОК
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
Керівник Заст. начальника Запорізького ЛВУМГ О.Б.Дереновський .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Краснопільського ПМ Запорізького ЛВУМГ В.Л.Шеремет .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата