## грудень 2015
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ - 07-0/1158-2014 дійсне до 22.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Пролетарським ВУПЗГ та переданого ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ- ШДКРІ за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 р. (точка відбору - АГРС-1/3, с. Пролетарське)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | 50 | -0.7 | 4 | 92.84 | 3.811 | 1.063 | 0.13 | 0.183 | 0.001 | 0.047 | 0.036 | 0.139 | 0.011 | 1.401 | 1.398 | 0.338 | 0.339 | -16.8 | 8341 | 11901 |  | 0.727 |  |  | 0.002 | 0.0001 | 100 | ОК
5 | 49.7 | -1.4 | 5 | 93.042 | 3.715 | 1.043 | 0.129 | 0.181 | 0.002 | 0.046 | 0.035 | 0.112 | 0.009 | 1.359 | 1.356 | 0.327 | 0.328 | -14.5 | 8327 | 11900 |  | 0.724 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | 49.6 | -0.1 | 6 | 92.86 | 3.822 | 1.077 | 0.133 | 0.187 | 0.002 | 0.047 | 0.036 | 0.111 | 0.009 | 1.382 | 1.379 | 0.334 | 0.335 | -6.5 | 8338 | 11906 |  | 0.726 |  | відсутні |  |  | 100
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | 51 | 0.8 | 11 | 92.814 | 3.844 | 1.067 | 0.129 | 0.184 | 0.002 | 0.047 | 0.036 | 0.101 | 0.01 | 1.428 | 1.425 | 0.338 | 0.339 | -16.9 | 8330 | 11892 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100
12 | 51.5 | 1.7 | 12 | 92.744 | 3.867 | 1.079 | 0.131 | 0.187 | 0.001 | 0.047 | 0.037 | 0.152 | 0.009 | 1.408 | 1.405 | 0.338 | 0.339 | -12.9 | 8351 | 11907 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100
13 | 52.3 | 3.2 | 13 | 92.917 | 3.805 | 1.054 | 0.127 | 0.179 | 0.001 | 0.044 | 0.034 | 0.085 | 0.011 | 1.406 | 1.403 | 0.337 | 0.338 | -13.1 | 8320 | 11888 |  | 0.724 |  |  |  |  | 100
14 | 50.9 | 0.2 | 14 | 92.641 | 3.935 | 1.08 | 0.131 | 0.186 | 0.003 | 0.047 | 0.037 | 0.11 | 0.009 | 1.478 | 1.475 | 0.343 | 0.344 | -12.6 | 8337 | 11890 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100
15 | 50 | 23 | 15 | 92.656 | 3.916 | 1.075 | 0.13 | 0.185 | 0.002 | 0.048 | 0.037 | 0.125 | 0.009 | 1.466 | 1.463 | 0.351 | 0.352 |  | 8340 | 11892 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 49.3 | 42 | 16 | 92.821 | 3.84 | 1.05 | 0.126 | 0.178 | 0.002 | 0.045 | 0.034 | 0.108 | 0.009 | 1.44 | 1.437 | 0.347 | 0.348 |  | 8325 | 11886 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | [26 empty] | 0
18 | 49.1 | 44 | 18 | 92.812 | 3.827 | 1.051 | 0.127 | 0.181 | 0.003 | 0.047 | 0.036 | 0.116 | 0.011 | 1.446 | 1.443 | 0.343 | 0.344 | -16.6 | 8329 | 11888 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100
19 | 51.6 | -1.9 | 19 | 92.821 | 3.843 | 1.066 | 0.129 | 0.184 | 0.002 | 0.047 | 0.036 | 0.109 | 0.008 | 1.416 | 1.413 | 0.339 | 0.34 | -14.9 | 8333 | 11895 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100
20 | 51.5 | -2.1 | 20 | 92.459 | 3.964 | 1.1 | 0.133 | 0.191 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 0.255 | 0.009 | 1.452 | 1.449 | 0.347 | 0.348 | -14.1 | 8389 | 11924 |  | 0.732 |  |  |  |  | 100
21 | 51.1 | -2 | 21 | 92.657 | 3.918 | 1.083 | 0.131 | 0.186 | 0.005 | 0.047 | 0.037 | 0.126 | 0.01 | 1.452 | 1.449 | 0.348 | 0.349 | -13.2 | 8343 | 11896 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100
22 | 50.4 | -2.7 | 22 | 92.755 | 3.887 | 1.079 | 0.13 | 0.185 | 0.004 | 0.046 | 0.036 | 0.082 | 0.01 | 1.44 | 1.437 | 0.346 | 0.347 | -14 | 8327 | 11888 | 0.723 | 0.726 |  |  | 0.003 | 0.0004 | 100
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 50.8 | 0.3 | 25 | 92.489 | 3.988 | 1.094 | 0.13 | 0.186 | 0.001 | 0.047 | 0.036 | 0.159 | 0.011 | 1.501 | 1.498 | 0.358 | 0.359 | -13 | 8353 | 11895 |  | 0.729 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 50.1 | -0.4 | 26 | 92.63 | 3.931 | 1.081 | 0.128 | 0.183 | 0.002 | 0.046 | 0.035 | 0.122 | 0.01 | 1.482 | 1.479 | 0.35 | 0.351 | -7.6 | 8337 | 11889 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 50.6 | 1.6 | 27 | 92.514 | 3.979 | 1.092 | 0.13 | 0.186 | 0.001 | 0.047 | 0.037 | 0.145 | 0.011 | 1.507 | 1.504 | 0.351 | 0.352 | -4.7 | 8348 | 11892 |  | 0.729 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | 50.9 | 2.4 | 28 | 92.569 | 3.97 | 1.083 | 0.127 | 0.183 | 0.002 | 0.046 | 0.035 | 0.104 | 0.011 | 1.517 | 1.514 | 0.353 | 0.354 | -5.2 | 8331 | 11881 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100
29 | 50.2 | 0.2 | 29 | 92.57 | 3.96 | 1.079 | 0.126 | 0.182 | 0.001 | 0.046 | 0.035 | 0.115 | 0.01 | 1.522 | 1.519 | 0.354 | 0.355 | -7 | 8332 | 11881 |  | 0.727 |  | відсутні |  |  | 100
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
Начальник Пролетарського ВУПЗГ Андрусів В.М. 01.02.2016р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
Завідувач ХАЛ Пролетарського ВУПЗГ Рекунович В.В. 01.02.2016р

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003