## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЄ 0048/2013 дійсне до 16.05.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ"Дніпропетровськгаз" Дніпропетровської обл, ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградської обл.
по магістральним газопроводам ШДО, ШДКРІ за період з 01.01.2016 по 29.01.2016 р. (точка відбору - ділянка Кривий Ріг-Мар'ївка - КС Радушна )
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | 40 | 4 | 4 | 96.061 | 2.151 | 0.669 | 0.103 | 0.106 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.708 | 0.707 | 0.145 | 0.145 |  | 8186 | 11915 |  | 0.699 |  |  | 0.0011 | 0 | 100 | ОК
5 | 40 | 4 | 5 | 96.034 | 2.173 | 0.671 | 0.102 | 0.105 | 0.004 | 0.022 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.712 | 0.711 | 0.147 | 0.147 |  | 8187 | 11915 | 0.701 | 0.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | 40 | 4 | 6 | 95.993 | 2.198 | 0.681 | 0.104 | 0.107 | 0.004 | 0.022 | 0.017 | 0.007 | 0.005 | 0.714 | 0.713 | 0.148 | 0.148 |  | 8190 | 11916 |  | 0.7 |  | не виявл. |  |  | 100
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | 40 | 4 | 11 | 95.525 | 2.44 | 0.752 | 0.11 | 0.121 | 0.004 | 0.026 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 0.799 | 0.797 | 0.183 | 0.184 |  | 8213 | 11915 |  | 0.704 |  |  | 0.0006 | 0 | 100
12 | 41 | 4 | 12 | 95.494 | 2.457 | 0.754 | 0.11 | 0.122 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.015 | 0.006 | 0.807 | 0.805 | 0.187 | 0.188 |  | 8213 | 11913 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100
13 | 41.5 | 6.5 | 13 | 95.463 | 2.478 | 0.761 | 0.11 | 0.121 | 0.004 | 0.026 | 0.02 | 0.014 | 0.005 | 0.811 | 0.809 | 0.187 | 0.188 |  | 8215 | 11914 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100
14 | 42 | 5 | 14 | 95.647 | 2.376 | 0.735 | 0.107 | 0.116 | 0.004 | 0.025 | 0.019 | 0.012 | 0.007 | 0.776 | 0.774 | 0.176 | 0.177 |  | 8206 | 11914 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100
15 | 42 | 5 | 15 | 95.796 | 2.294 | 0.714 | 0.106 | 0.113 | 0.004 | 0.023 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.748 | 0.747 | 0.166 | 0.167 |  | 8199 | 11915 |  | 0.702 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 42.5 | 5 | 16 | 96.077 | 2.158 | 0.676 | 0.104 | 0.105 | 0.003 | 0.021 | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.677 | 0.676 | 0.149 | 0.149 |  | 8188 | 11919 |  | 0.699 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | [26 empty] | 0
18 | 42.5 | 4.5 | 18 | 96.114 | 2.129 | 0.666 | 0.103 | 0.103 | 0.004 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.006 | 0.687 | 0.686 | 0.146 | 0.146 |  | 8184 | 11916 |  | 0.699 |  |  | 0.0006 | 0 | 100
19 | 42.5 | 4.5 | 19 | 95.955 | 2.211 | 0.691 | 0.106 | 0.109 | 0.004 | 0.022 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.72 | 0.719 | 0.154 | 0.154 |  | 8191 | 11915 |  | 0.7 |  |  |  |  | 100
20 | 41.5 | 5 | 20 | 95.582 | 2.389 | 0.771 | 0.116 | 0.131 | 0.005 | 0.028 | 0.022 | 0.013 | 0.005 | 0.765 | 0.763 | 0.173 | 0.174 |  | 8219 | 11924 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100
21 | 41.5 | 5 | 21 | 95.769 | 2.279 | 0.707 | 0.105 | 0.111 | 0.003 | 0.023 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.802 | 0.8 | 0.166 | 0.167 |  | 8192 | 11905 |  | 0.702 |  |  |  |  | 100
22 | 41.5 | 6 | 22 | 95.204 | 2.494 | 0.768 | 0.11 | 0.123 | 0.004 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 1.051 | 1.049 | 0.184 | 0.185 |  | 8196 | 11877 |  | 0.706 |  |  |  |  | 99.998
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | 41 | 5 | 25 | 95.304 | 2.467 | 0.762 | 0.108 | 0.121 | 0.004 | 0.022 | 0.017 | 0.009 | 0.005 | 1.014 | 1.012 | 0.167 | 0.168 |  | 8196 | 11884 |  | 0.705 |  |  | 0.0006 | 0 | 100 | ОК
26 | 41 | 5 | 26 | 95.367 | 2.456 | 0.752 | 0.109 | 0.121 | 0.004 | 0.023 | 0.017 | 0.01 | 0.005 | 0.97 | 0.968 | 0.166 | 0.167 |  | 8198 | 11890 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 41.5 | 5 | 27 | 95.147 | 2.554 | 0.78 | 0.109 | 0.123 | 0.003 | 0.024 | 0.018 | 0.008 | 0.005 | 1.061 | 1.059 | 0.168 | 0.169 |  | 8200 | 11882 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | 42 | 6.5 | 28 | 94.608 | 2.723 | 0.85 | 0.117 | 0.146 | 0.003 | 0.026 | 0.021 | 0.014 | 0.007 | 1.311 | 1.308 | 0.174 | 0.175 |  | 8209 | 11858 |  | 0.71 |  |  |  |  | 100
29 | 42 | 6.5 | 29 | 94.351 | 2.721 | 0.806 | 0.109 | 0.139 | 0.003 | 0.022 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 1.655 | 1.652 | 0.159 | 0.159 |  | 8171 | 11800 |  | 0.71 |  | не виявл. |  |  | 100
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ Матвієнко Р.В.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата
Керівник ХАЛ Криворізького ЛВУМГ Степанова О.Г.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата