## Прогрес
ПАТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Хустського ЛВУМГ
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [13 empty] | Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15
Хустське ЛВУМГ | [13 empty] | видано 30.11.2015р. чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Підполоззя" газопроводу "ПРОГРЕС" за період
з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан | етан | пропан | н-бутан | ізо-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень | гелій | водень
при 20 оС,
101,325 кПа
06.01. | 95.004 | 2.812 | 0.751 | 0.119 | 0.113 | 0.043 | 0.02 | 0.758 | 0.356 | 0.009 | 0.014 | 0.001 | -12.9 | 34.43 | 0.7071 | 49.81 | 0
14.01. | 95.986 | 2.141 | 0.72 | 0.115 | 0.117 | 0.043 | 0.02 | 0.678 | 0.158 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | -16.5 | 34.33 | 0.7001 | 49.93 |  | 0.0002 | 0.0001
21.01. | 95.377 | 2.493 | 0.766 | 0.123 | 0.12 | 0.049 | 0.026 | 0.745 | 0.283 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | -16.6 | 34.4 | 0.705 | 49.86 | 0
28.01. | 94.966 | 2.625 | 0.822 | 0.131 | 0.123 | 0.051 | 0.029 | 0.817 | 0.419 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | -14 | 34.41 | 0.7087 | 49.74 |  | 0.0002 | 0.0001
Середній розрахунок за місяць | 95.332 | 2.518 | 0.765 | 0.122 | 0.118 | 0.047 | 0.024 | 0.75 | 0.304 | 0.005 | 0.014 | 0.001 | -15 | 34.3925 | 0.70522 | 49.835 | 0 | 0.0002 | 0.0001
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [5 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 01.02.2016р.
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [5 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 01.02.2016р.