## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по газопроводу "УПУ" за січень 2016 року
на ГРС Обертин, ГРС Михальче, ГРС Богородчани, ГРС Чернелицю, ГРС Живачів
Дата | Компонентний склад газу, мол.% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | МДж/м3 | МДж/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4 | 95.1547 | 2.6045 | 0.7654 | 0.1149 | 0.1245 | 0.0466 | 0.0173 | 0.7885 | 0.3775 | 0.0061 | -20.4 | 0.7067 | 34.3746 | 49.7545
11 | 95.2532 | 2.5169 | 0.7304 | 0.1082 | 0.1196 | 0.0452 | 0.007 | 0.817 | 0.3853 | 0.007 | -19.9 | 0.7057 | 34.3105 | 49.6968 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
18 | 95.3916 | 2.4788 | 0.7299 | 0.1091 | 0.1171 | 0.0432 | 0.0161 | 0.7715 | 0.3389 | 0.0041 | -18.9 | 0.7046 | 34.327 | 49.7613
25 | 95.3921 | 2.5187 | 0.7537 | 0.114 | 0.1185 | 0.041 | 0.0146 | 0.7383 | 0.3048 | 0.0043 | -17 | 0.7046 | 34.373 | 49.8279
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак