## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по ГРС - Угринів за січень 2015 року
Дата відбору | Компонентний склад газу, мол% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | МДж/м3 | МДж/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4 | 93.912 | 3.1678 | 0.8793 | 0.122 | 0.1488 | 0.0638 | 0.052 | 0.9499 | 0.6981 | 0.0064 | -12 | 0.7178 | 34.5072 | 49.5419
11 | 93.1068 | 3.439 | 1.1129 | 0.1663 | 0.2533 | 0.1394 | 0.0576 | 0.9374 | 0.7837 | 0.0037 | -11.7 | 0.7276 | 34.8771 | 49.7153
14 | 94.1263 | 3.0233 | 1.1142 | 0.1859 | 0.2636 | 0.142 | 0.0586 | 0.6919 | 0.3908 | 0.0033 |  | 0.72 | 35.0095 | 50.1717 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
18 | 92.9976 | 3.5329 | 1.0029 | 0.1376 | 0.2024 | 0.1115 | 0.0562 | 1.0402 | 0.9153 | 0.0034 |  | 0.7268 | 34.6741 | 49.4584
21 | 93.6379 | 3.2906 | 1.0112 | 0.1512 | 0.2072 | 0.1197 | 0.0407 | 0.8816 | 0.6564 | 0.0035 |  | 0.7218 | 34.7569 | 49.7569
25 | 92.9553 | 3.534 | 1.0188 | 0.139 | 0.2085 | 0.1139 | 0.0573 | 1.0343 | 0.9357 | 0.0032 |  | 0.7275 | 34.6876 | 49.4557
28 | 93.2397 | 3.398 | 1.1168 | 0.1746 | 0.2685 | 0.1512 | 0.0709 | 0.8512 | 0.7255 | 0.0036 |  | 0.7274 | 34.9645 | 49.8457
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак