## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Теплота згоряння вища, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Число Воббе вище, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2016-01-04 | ГРС В. Димерка | 90.1196 | 4.8973 | 1.1065 | 0.114 | 0.1868 | 0.0084 | 0.0474 | 0.0397 | 0.0458 | 1.5854 | 1.8448 | 0.0043 | -8.1 | -9.8 | 0.7483 | 34,5302 (9,5917) | 38,2302 (10,6195) | 48,5034 (13,4732) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-12 |  | 91.7009 | 4.1061 | 0.9038 | 0.111 | 0.1668 | 0.006 | 0.0376 | 0.0286 | 0.0218 | 1.3326 | 1.58 | 0.0049 | -8.2 | -10.8 | 0.7352 | 34,3173 (9,5326) | 38,0089 (10,5580) | 48,6481 (13,5134) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-20 |  | 90.0676 | 4.9272 | 1.1202 | 0.1149 | 0.1829 | 0.0045 | 0.0477 | 0.0393 | 0.0512 | 1.597 | 1.8434 | 0.0043 | -10 | -10.4 | 0.7487 | 34,5423 (9,5951) | 38,2430 (10,6231) | 48,5070 (13,4742) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.8983 | 5.003 | 1.1436 | 0.1192 | 0.2002 | 0.0033 | 0.0486 | 0.0404 | 0.0621 | 1.6137 | 1.8638 | 0.0039 | -8.8 | -10.3 | 0.7504 | 34,5938 (9,6094) | 38,2977 (10,6383) | 48,5195 (13,4776) | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.02.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.02.2016 р.