## 09-7
В и м і р ю в а л ь н а х і м і к о - а н а л і т и ч н а л а б о р а т о р і я
[13 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [5 empty] | дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 1
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС Сквира, ГРС Антонів, ГРС Єрчики, ГРС Шамраївка, ГРС Володарка) по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-01-01 |  |  |  | по | 2016-01-31
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе |  | Температура точки роси
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  |  | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), кКал/м3 | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(вище), МДж/м3 | W(вище), кКал/м3 | W(вище), МДж/м3 | по волозі,ºС (Р=4МПа) | по вугле-водням,ºС
2016-01-04 | мол.% | 92.125 | 3.908 | 0.884 | 0.116 | 0.151 | 0.006 | 0.038 | 0.031 | 0.022 | 1.267 | 1.447 | 0.007 | 0.6076 | 0.7321 | 8194 | 9080 | 34.3062 | 38.0159 | 11649 | 48.7744 | -14.2 | -14
| об.% | 92.174 | 3.886 | 0.871 | 0.113 | 0.147 | 0.006 | 0.036 | 0.029 | 0.02 | 1.27 | 1.443 | 0.007
2016-01-05 | [21 empty] | -16.2 | -15.8
2016-01-06 | [21 empty] | -16.2 | -15.8
2016-01-11 | мол.% | 91.803 | 4.08 | 0.936 | 0.118 | 0.158 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 0.022 | 1.317 | 1.49 | 0.008 | 0.6096 | 0.7346 | 8204 | 9091 | 34.3481 | 38.0619 | 11644 | 48.7513 | -14.6 | -14
| об.% | 91.854 | 4.057 | 0.923 | 0.115 | 0.153 | 0.003 | 0.036 | 0.028 | 0.02 | 1.32 | 1.486 | 0.008
2016-01-12 | [21 empty] | -15.5 | -15.4
2016-01-13 | [21 empty] | -16.7 | -15.8
2016-01-14 | [21 empty] | -17.1 | -16.7
2016-01-15 | [21 empty] | -16.5 | -16.9
2016-01-16 | [21 empty] | -18.4 | -19.1
2016-01-18 | мол.% | 91.671 | 4.139 | 0.92 | 0.113 | 0.153 | 0.009 | 0.041 | 0.033 | 0.028 | 1.351 | 1.536 | 0.008 | 0.6106 | 0.7357 | 8202 | 9089 | 34.3418 | 38.0535 | 11632 | 48.7032 | -20.2 | -18.3
| об.% | 91.722 | 4.116 | 0.907 | 0.11 | 0.148 | 0.009 | 0.039 | 0.031 | 0.026 | 1.354 | 1.532 | 0.008
2016-01-19 | [21 empty] | -19.9 | -15.3
2016-01-20 | [21 empty] | -20.2 | -15.3
2016-01-21 | [21 empty] | -17.4 | -15.1
2016-01-22 | [21 empty] | -17 | -14.5
2016-01-25 | мол.% | 92.056 | 3.942 | 0.9 | 0.118 | 0.157 | 0.006 | 0.039 | 0.031 | 0.029 | 1.291 | 1.426 | 0.008 | 0.6081 | 0.7328 | 8201 | 9088 | 34.3355 | 38.0494 | 11654 | 48.7953 | -17.8 | -15.2
| об.% | 92.106 | 3.92 | 0.887 | 0.115 | 0.152 | 0.006 | 0.037 | 0.029 | 0.027 | 1.294 | 1.422 | 0.008
2016-01-26 | [21 empty] | -18.3 | -14
2016-01-27 | [21 empty] | -19.6 | -13.9
2016-01-28 | [21 empty] | -16 | -11.1
2016-01-29 | [21 empty] | -15.3 | -11.3
2016-01-19 |  | Меркаптанова сірка - |  |  | менше 0,0036 |  | г/м3 |  | 2016-01-19 |  | Сірководень - |  | менше 0,002 |  | г/м3 |  | 2016-01-19 |  | Мех. домішки, г/м3 - |  |  | відсутні
П р и м і т к а : згідно "Протоколу узгодження", пункт заміру температури точки роси, вмісту сірководню, меркаптанової сірки та механічних домішок проводиться після п/у №5 "Вхід КС"
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.
Formulas:
Н-пентан = [Дата]