## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Теплота згоряння вища, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Число Воббе вище, МДж/м³ (кВт·год/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2016-01-04 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | 90.1925 | 4.8694 | 1.0813 | 0.1084 | 0.1733 | 0.0062 | 0.0438 | 0.0352 | 0.0549 | 1.5863 | 1.8442 | 0.0043 | -8.5 | -10.7 | 0.7475 | 34,4962 (9,5823) | 38,1937 (10,6094) | 48,4821 (13,4673) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-11 |  | 91.6962 | 4.1078 | 0.9071 | 0.1104 | 0.1549 | 0.0058 | 0.0378 | 0.0289 | 0.0284 | 1.3248 | 1.5932 | 0.0048 | -8.3 | -10.4 | 0.7354 | 34,3168 (9,5324) | 38,0083 (10,5579) | 48,6427 (13,5119) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-18 |  | 90.6303 | 4.6299 | 1.045 | 0.1127 | 0.1822 | 0.005 | 0.0442 | 0.0361 | 0.0368 | 1.5252 | 1.7478 | 0.0047 | -10.7 | -12.6 | 0.7439 | 34,4538 (9,5705) | 38,1504 (10,5973) | 48,5428 (13,4841) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.886 | 4.9984 | 1.1442 | 0.118 | 0.1996 | 0.0038 | 0.05 | 0.0416 | 0.0784 | 1.6129 | 1.863 | 0.0041 | -9 | -11 | 0.7509 | 34,6164 (9,6157) | 38,3219 (10,6450) | 48,5343 (13,4818) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-05 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | 90.1525 | 4.8695 | 1.102 | 0.1132 | 0.1902 | 0.0068 | 0.0464 | 0.0384 | 0.0504 | 1.589 | 1.8372 | 0.0044 | -8.1 | -9.8 | 0.7481 | 34,5259 (9,5905) | 38,2257 (10,6183) | 48,5040 (13,4733) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-11 |  | 91.7325 | 4.0967 | 0.9061 | 0.1106 | 0.1612 | 0.0057 | 0.0353 | 0.026 | 0.0148 | 1.312 | 1.5947 | 0.0042 | -8.5 | -10.9 | 0.7348 | 34,2993 (9,5276) | 37,9896 (10,5527) | 48,6365 (13,5101) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-19 |  | 90.077 | 4.91 | 1.1148 | 0.115 | 0.1963 | 0.0053 | 0.048 | 0.0398 | 0.0545 | 1.5987 | 1.8364 | 0.0042 | -9.8 | -11 | 0.7488 | 34,5533 (9,5981) | 38,2548 (10,6263) | 48,5176 (13,4771) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-26 |  | 90.0329 | 4.9355 | 1.1282 | 0.1158 | 0.1988 | 0.0032 | 0.0478 | 0.0392 | 0.0572 | 1.5974 | 1.8397 | 0.0042 | -9 | -10.4 | 0.7492 | 34,5693 (9,6026) | 38,2720 (10,6311) | 48,5261 (13,4795) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-04 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | 90.1196 | 4.8973 | 1.1065 | 0.114 | 0.1868 | 0.0084 | 0.0474 | 0.0397 | 0.0458 | 1.5854 | 1.8448 | 0.0043 | -8.1 | -9.8 | 0.7483 | 34,5302 (9,5917) | 38,2302 (10,6195) | 48,5034 (13,4732) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-12 |  | 91.7009 | 4.1061 | 0.9038 | 0.111 | 0.1668 | 0.006 | 0.0376 | 0.0286 | 0.0218 | 1.3326 | 1.58 | 0.0049 | -8.2 | -10.8 | 0.7352 | 34,3173 (9,5326) | 38,0089 (10,5580) | 48,6481 (13,5134) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-20 |  | 90.0676 | 4.9272 | 1.1202 | 0.1149 | 0.1829 | 0.0045 | 0.0477 | 0.0393 | 0.0512 | 1.597 | 1.8434 | 0.0043 | -10 | -10.4 | 0.7487 | 34,5423 (9,5951) | 38,2430 (10,6231) | 48,5070 (13,4742) | відс. | <0,01 | <0,01
2016-01-25 |  | 89.8983 | 5.003 | 1.1436 | 0.1192 | 0.2002 | 0.0033 | 0.0486 | 0.0404 | 0.0621 | 1.6137 | 1.8638 | 0.0039 | -8.8 | -10.3 | 0.7504 | 34,5938 (9,6094) | 38,2977 (10,6383) | 48,5195 (13,4776) | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.02.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.02.2016 р.