### Філія “УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.01 | 93,412 | 3,341 | 0,887 | 0,117 | 0,146 | 0,069 | 0,027 | 1,118 | 0,869 | 0,014 | -18,8 | 0,7219 | 8221 | 11772 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 05.01 | 93,493 | 3,339 | 0,905 | 0,123 | 0,147 | 0,065 | 0,025 | 1,064 | 0,829 | 0,010 | -15,0 | 0,7213 | 8230 | 11791 |  |  |  |  |
| 12.01 | 93,574 | 3,293 | 0,887 | 0,118 | 0,146 | 0,066 | 0,019 | 1,081 | 0,806 | 0,010 | -4,5 | 0,7203 | 8223 | 11788 |  |  |  |  |
| 19.01 | 93,889 | 3,157 | 0,870 | 0,121 | 0,143 | 0,062 | 0,019 | 1,019 | 0,708 | 0,012 | -10,7 | 0,7178 | 8224 | 11811 |  |  |  |  |
| 26.01 | 94,233 | 2,988 | 0,843 | 0,119 | 0,139 | 0,059 | 0,019 | 0,971 | 0,618 | 0,011 | -6,0 | 0,7150 | 8219 | 11828 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур