## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 98/2015 | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 05 листопада 2020 р. | [14 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
29 cічня 2016р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.01.2016 року по 31.01.2016 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , мол.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Точка роси вуглеводнів , ºС | Густина відносна | Густина абсолютна, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання вижча, МДж/м³ | Число Воббе вижче, МДж/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Для АГРС Носівка та Лихачів
04.01.2016р. | Замірна дільниця | 90.397 | 4.746 | 1.069 | 0.112 | 0.177 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.039 | 1.574 | 1.789 | 0.004 | -17.6 | -18 | 0.62 | 0.747 | 8239 | 34.495 | 11593 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 1 | 100
13.01.2016р. |  | 90.345 | 4.765 | 1.08 | 0.113 | 0.18 | 0.003 | 0.049 | 0.04 | 0.039 | 1.589 | 1.793 | 0.004 | -8.6 | -10.5 | 0.62 | 0.747 | 8240 | 34.499 | 11592 |  |  |  | 7 | 100
19.01.2016р |  | 90.1346 | 4.8622 | 1.1034 | 0.1147 | 0.1862 | 0.0041 | 0.0494 | 0.0392 | 0.0473 | 1.6307 | 1.824 | 0.0042 | -10.3 | -10.6 | 0.621 | 0.748 | 34.5103 | 38.2086 | 48.4851 |  |  |  | 6 | 100
25.01.2016р |  | 90.0413 | 4.9141 | 1.1228 | 0.1158 | 0.1903 | 0.0038 | 0.0512 | 0.0412 | 0.0418 | 1.6406 | 1.8328 | 0.0043 | -8.7 | -9.4 | 0.6216 | 0.7487 | 34.5284 | 38.2277 | 48.4866 |  |  |  | 7 | 100
29.12.2015р |  | 90.077 | 4.891 | 1.108 | 0.119 | 0.184 | 0.002 | 0.051 | 0.043 | 0.04 | 1.636 | 1.845 | 0.004 |  | -17.6 | 0.749 |  | 8247 |  | 11583 |  |  |  | 8 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.6207; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 0.7477; при 20 С, 101, 325 кПа 18: 36.358
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
04.01.2016р. | ВОГ 124 км | 90.397 | 4.725 | 1.067 | 0.111 | 0.176 | 0.003 | 0.049 | 0.039 | 0.041 | 1.609 | 1.779 | 0.004 | -18.2 | -18.2 | 0.62 | 0.747 | 8235 | 34.478 | 11588 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 7 | 100
11.01.2016р. |  | 91.574 | 4.158 | 0.915 | 0.112 | 0.151 | 0.003 | 0.039 | 0.029 | 0.037 | 1.375 | 1.603 | 0.004 |  |  | 0.612 | 0.737 | 8201 | 34.336 | 11618 |  |  |  | 1 | 100
19.01.2016р. |  | 90.4947 | 4.6791 | 1.0569 | 0.1135 | 0.1796 | 0.0039 | 0.0486 | 0.0383 | 0.0462 | 1.5672 | 1.7676 | 0.0045 |  |  | 0.6187 | 0.7452 | 34.4686 | 38.1655 | 48.5216 |  |  |  | 1 | 100.0001
25.01.2016р. |  | 90.1538 | 4.8499 | 1.1093 | 0.1132 | 0.1874 | 0.0038 | 0.0526 | 0.0426 | 0.0447 | 1.6355 | 1.8032 | 0.0041 |  |  | 0.6209 | 0.7478 | 34.5185 | 38.2175 | 48.5015 |  |  |  | 1 | 100.0001
30.11.2015р |  | 90.275 | 4.803 | 1.044 | 0.112 | 0.17 | 0.004 | 0.047 | 0.038 | 0.038 | 1.539 | 1.926 | 0.004 |  | -19.1 | 0.748 |  | 8228 |  | 11569 |  |  |  | 2 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.6179; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 0.7443; при 20 С, 101, 325 кПа 18: 36.2993
ГРС Ніжин
16.01.2016р. |  | 90.732 | 4.585 | 1.033 | 0.116 | 0.17 | 0.003 | 0.045 | 0.036 | 0.039 | 1.489 | 1.748 | 0.004 |  |  | 0.618 | 0.744 | 8231 | 34.462 | 11603 |  |  |  | 7 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.618; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 0.744; при 20 С, 101, 325 кПа 17: 8231; при 20 С, 101, 325 кПа 18: 34.462; при 20 С, 101, 325 кПа 19: 11603
ГРС Дорогінка
16.01.2016р. |  | 90.764 | 4.568 | 1.025 | 0.113 | 0.168 | 0.003 | 0.044 | 0.035 | 0.043 | 1.492 | 1.742 | 0.003 |  |  | 0.617 | 0.744 | 8229 | 34.453 | 11602 |  |  |  | 1 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.617; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 0.744; при 20 С, 101, 325 кПа 17: 8229; при 20 С, 101, 325 кПа 18: 34.453; при 20 С, 101, 325 кПа 19: 11602
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.Г. Маленко