## г-д "Уренгой" ПАТ "Вінницягаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | Видано 28.05.2014 р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз" Віницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Тиврів, Вороновиця, Побережне, Іллінці, Тягун, Оратів, Осична, Росоша, Воловодівка, Троща, Погребище, Андрушівка.
по газопроводу "УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД" за жовтень 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
5 | 95.6379 | 2.4452 | 0.7774 | 0.1221 | 0.1211 | 0.0011 | 0.0237 | 0.0168 | 0.0054 | 0.0074 | 0.6251 | 0.2167 | 0.7028 | 34.43 | 8223 | 38.15 | 9113 | 49.95 | -20.5 |  |  |  | -95.638
11 | 95.8127 | 2.3196 | 0.7445 | 0.1157 | 0.0017 | 0.0224 | 0.0159 | 0.1161 | 0.0046 | 0.0075 | 0.6405 | 0.199 | 0.7013 | 34.37 | 8208 | 38.09 | 9097 | 49.92 | -20.1 |  |  |  | -95.8125
20 | 95.8727 | 2.2842 | 0.7296 | 0.1142 | 0.1123 | 0.0012 | 0.0229 | 0.0159 | 0.0037 | 0.0073 | 0.6356 | 0.2003 | 0.7007 | 34.35 | 8203 | 38.07 | 9092 | 49.91 | -21 |  |  |  | -95.8728
25 | 95.8588 | 2.2681 | 0.7156 | 0.1118 | 0.1116 | 0.003 | 0.022 | 0.0156 | 0.0037 | 0.0074 | 0.6248 | 0.2576 | 0.7011 | 34.32 | 8196 | 38.03 | 9084 | 49.85 | -20.6 | 0 | 0 | 0 | -95.8588
8207.5
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 | 36 | 35
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 31.10.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 31.10.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата