## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Долина, ГРС Рожнятів, ГРС Вільхівка, ГРС Яворів, ГРС Підбереж, ГРС Болехів, ГРС Брошнів, ГРС Сваричів, ГРС Росільна, ГРС Солотвин
з газопроводу "Пасічна - Долина" за період з 01.10.2016 року. по 31.10.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
4 | 91.004 | 6.2118 | 0.0466 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0023 | 0.001 | 0.0014 | 0.1191 | 0.0071 | 0.5408 | 2.0631 | 0.7357 | 34.3729 | 8210 | 48.7359 | 11640 | 10.2 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 3604065 | 100 | ОК
11 | 94.9768 | 2.8089 | 0.5687 | 0.0904 | 0.0887 | 0.0016 | 0.0184 | 0.0149 | 0.1033 | 0.0089 | 0.6812 | 0.6382 | 0.7093 | 34.3264 | 8199 | 49.5931 | 11845 | -8.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 95.9559 | 2.2205 | 0.6498 | 0.1045 | 0.1009 | 0.001 | 0.0199 | 0.014 | 0.0275 | 0.0046 | 0.6981 | 0.2033 | 0.7 | 34.2774 | 8187 | 49.8592 | 11909 | -8.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 94.1557 | 3.2751 | 0.9834 | 0.1774 | 0.2951 | 0.0025 | 0.0653 | 0.0452 | 0.0872 | 0.0051 | 0.5022 | 0.4058 | 0.7198 | 35.0905 | 8381 | 50.2956 | 12013 | -8.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 03.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 03.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003