## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Калуш-2, ГРС Войнилів, ГРС Майдан
з газопроводу "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" за період з 01.10.2016 року. по 31.10.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
4 | 91.1834 | 6.3352 | 0.0995 | 0.002 | 0.0041 | 0.0025 | 0.0043 | 0.005 | 0.1231 | 0.0091 | 0.5573 | 1.6745 | 0.7329 | 34.5711 | 8257 | 49.1057 | 11729 | 10.6 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 1483108 | 100 | ОК
11 | 91.2045 | 5.6902 | 0.0309 | 0.0032 | 0.0056 | 0.001 | 0.0023 | 0.0034 | 0.1061 | 0.0068 | 0.4863 | 2.4597 | 0.7366 | 34.1039 | 8146 | 48.3328 | 11544 | -9 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 95.573 | 2.4812 | 0.6118 | 0.0975 | 0.0935 | 0.002 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0166 | 0.005 | 0.6883 | 0.3987 | 0.7027 | 34.2383 | 8178 | 49.7041 | 11872 | -8.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 93.0921 | 4.4205 | 0.2638 | 0.0413 | 0.0406 | 0.0009 | 0.009 | 0.0069 | 0.0748 | 0.0096 | 0.66 | 1.3805 | 0.7207 | 34.2192 | 8173 | 49.0357 | 11712 | -8.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 03.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 03.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003