## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС-Братишів, ГРС-Осмолода, ГРС-Ясень
з газопроводу "Союз" за період з 03.10.2016 р. по 06.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння вища МДж/м³ | теплота згоряння вища кКал/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
3 | 95.7588 | 2.3153 | 0.7388 | 0.1166 | 0.115 | 0.0009 | 0.022 | 0.0158 | 0.0051 | 0.0036 | 0.7269 | 0.1812 | 0.7013 | 38.0785 | 9094.8935 | 34.3419 | 8202.4219 | 49.9008 | -16.7 |  |  |  | 100 | ОК
10 | 95.8731 | 2.2542 | 0.7142 | 0.1125 | 0.1103 | 0.0024 | 0.0212 | 0.0148 | 0.0074 | 0.0039 | 0.7131 | 0.1729 | 0.7004 | 38.0513 | 9088.3969 | 34.3162 | 8196.2836 | 49.8974 | -17.9 | не виявлено | 0.195 | 0.077 | 100 | ОК
17 | 96.1045 | 2.0922 | 0.6661 | 0.1076 | 0.1067 | 0.0016 | 0.0206 | 0.015 | 0.0075 | 0.0034 | 0.7148 | 0.16 | 0.6986 | 37.9749 | 9070.149 | 34.2448 | 8179.23 | 49.8628 | -19.1 |  |  |  | 100 | ОК
24 | 96.1297 | 2.0993 | 0.6489 | 0.1038 | 0.1019 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0047 | 0.0035 | 0.7114 | 0.1625 | 0.6982 | 37.9535 | 9065.0377 | 34.2248 | 8174.453 | 49.8507 | -20 |  |  |  | 100 | ОК
31 | 96.213 | 2.0546 | 0.6326 | 0.1006 | 0.098 | 0.0053 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0063 | 0.0037 | 0.6995 | 0.1552 | 0.6975 | 37.9378 | 9061.2879 | 34.2099 | 8170.8942 | 49.8521 | -18.5 |  |  |  | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у жовтні становить 298 630 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 04.11.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 04.11.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003