## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС-Стримба, ГРС-Перерісль, ГРС-Липове
з ГРС-Стримба за період з 03.10.2016 р. по 06.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння вища МДж/м³ | теплота згоряння вища кКал/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
3 | 90.7008 | 4.1583 | 1.9925 | 0.3401 | 0.6129 | 0.0018 | 0.1699 | 0.1372 | 0.2123 | 0.0033 | 0.6231 | 1.0478 | 0.7617 | 40.199 | 9601.3662 | 36.33 | 8677.2714 | 50.5511 |  | не виявлено | 0.236 | 0.135 | 100 | ОК
10 | 89.5611 | 4.7771 | 2.2571 | 0.3542 | 0.651 | 0.0014 | 0.1742 | 0.1468 | 0.2239 | 0.004 | 0.6287 | 1.2205 | 0.772 | 40.5289 | 9680.1615 | 36.6401 | 8751.3375 | 50.6222 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 89.77 | 4.7315 | 2.3592 | 0.3577 | 0.6475 | 0.0013 | 0.1453 | 0.1091 | 0.1474 | 0.004 | 0.6516 | 1.0754 | 0.7676 | 40.438 | 9658.4504 | 36.5538 | 8730.7251 | 50.6554 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 90.2054 | 4.2772 | 2.1264 | 0.341 | 0.5749 | 0.0013 | 0.1517 | 0.1205 | 0.1991 | 0.0039 | 1.0172 | 0.9814 | 0.7632 | 40.0963 | 9576.8367 | 36.2381 | 8655.3215 | 50.3695 |  |  |  |  | 100
31 | 90.8287 | 4.2169 | 1.9633 | 0.3155 | 0.553 | 0.0014 | 0.1347 | 0.1079 | 0.1768 | 0.0042 | 0.6494 | 1.0482 | 0.7577 | 39.9975 | 9553.2388 | 36.1424 | 8632.4639 | 50.4276 |  |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у жовтні становить 3 934 266 м³.
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 04.11.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 04.11.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003