## Просяне_11_1_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Мілове, ГРС с. Просяне, ГРС с. Шелестівка
з газопроводу Оренбург - Новопсков за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 87.7848 | 7.5316 | 1.5945 | 0.0705 | 0.0865 | 0.0006 | 0.015 | 0.011 | 0.0298 | 0.0017 | 2.5741 | 0.2999 | 0.7517 | 35.46 | 8470 | 39.23 | 9370 | 49.66 | -16.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 90.8299 | 5.5261 | 1.3261 | 0.1187 | 0.1604 | 0.0007 | 0.0285 | 0.0209 | 0.0433 | 0.0129 | 1.664 | 0.2685 | 0.7351 | 35.24 | 8417 | 39.01 | 9317 | 49.93 | 2.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | -19.4 |  |  |  |  | 0
13 | 86.5434 | 8.2875 | 1.8814 | 0.1128 | 0.1644 | 0.0006 | 0.033 | 0.0206 | 0.0084 | 0.0094 | 2.6029 | 0.3356 | 0.7623 | 35.87 | 8567 | 39.67 | 9475 | 49.87 | -7 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 97.33 | 7.1376 | 1.685 | 0.1072 | 0.1666 | 0.0007 | 0.0335 | 0.0228 | 0.0183 | 0.0036 | 2.9499 | 0.5448 | 0.7576 | 35.3 | 8431 | 39.05 | 9327 | 49.24 | -14.1 |  |  |  |  | 110
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [18 empty] | -21.5 |  | відсутні |  |  | 0
21 | 91.0013 | 4.5843 | 0.8737 | 0.0629 | 0.0884 | 0.0002 | 0.0179 | 0.0129 | 0.0067 | 0.0103 | 3.1076 | 0.2338 | 0.7272 | 34.12 | 8150 | 37.79 | 9026 | 48.64 | -23.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 91.0731 | 4.5638 | 0.885 | 0.0638 | 0.0911 | 0.0002 | 0.0177 | 0.0132 | 0.0081 | 0.0092 | 3.0755 | 0.1993 | 0.7268 | 34.15 | 8157 | 37.82 | 9033 | 48.69 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | [18 empty] | -15 |  |  |  |  | 0
26 | 91.2359 | 4.3469 | 0.9272 | 0.084 | 0.129 | 0.0003 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0057 | 0.0116 | 3.0467 | 0.1812 | 0.7266 | 34.17 | 8161 | 37.85 | 9040 | 48.73 | -12 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 91.2429 | 4.3927 | 0.9252 | 0.0812 | 0.1237 | 0.0006 | 0.0171 | 0.0125 | 0.0041 | 0.0107 | 2.9665 | 0.2228 | 0.7267 | 34.18 | 8164 | 37.86 | 9043 | 48.74 | -20.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | 91.3985 | 4.316 | 0.946 | 0.0872 | 0.1361 | 0.0006 | 0.017 | 0.0126 | 0.0059 | 0.0101 | 2.8492 | 0.2208 | 0.7263 | 34.23 | 8176 | 37.91 | 9055 | 48.83 | -13.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 91.646 | 4.1211 | 0.8769 | 0.0806 | 0.1206 | 0.0004 | 0.0155 | 0.012 | 0.0072 | 0.0106 | 2.9167 | 0.1924 | 0.7239 | 34.11 | 8147 | 37.79 | 9026 | 48.74 | -11.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Піски_11_1_2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Піски
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0
7 | 88.2584 | 3.2861 | 1.4814 | 0.2129 | 0.3811 | 0.0011 | 0.0933 | 0.0734 | 0.1638 | 0.0087 | 3.8253 | 2.2145 | 0.769 | 33.88 | 8092 | 37.5 | 8957 | 46.93 | 4.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [18 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0
11 | 89.255 | 3.5868 | 1.4311 | 0.1962 | 0.3659 | 0.0015 | 0.0905 | 0.0744 | 0.1148 | 0.0085 | 3.2518 | 1.6235 | 0.7584 | 34.23 | 8176 | 37.89 | 9050 | 47.75 | 1.1 |  |  |  |  | 100
12 | [18 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | -2.2 |  |  |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [18 empty] | -6.4 |  | відсутні |  |  | 0
18 | 89.5541 | 3.5385 | 1.3815 | 0.1928 | 0.3558 | 0.0049 | 0.0912 | 0.0759 | 0.1147 | 0.0085 | 3.1256 | 1.5565 | 0.756 | 34.26 | 8183 | 37.92 | 9057 | 47.86 | -8.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [18 empty] | -9.9 |  |  |  |  | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [18 empty] | -11.2 |  |  |  |  | 0
25 | 89.0258 | 3.5335 | 1.472 | 0.2038 | 0.3791 | 0.004 | 0.0973 | 0.083 | 0.1291 | 0.0085 | 3.2955 | 1.7684 | 0.7617 | 34.23 | 8176 | 37.89 | 9050 | 47.65 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | [18 empty] | -10.3 |  |  |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | -8.1 |  |  |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [18 empty] | -5.1 |  |  |  |  | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Писарівка_11_1_3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Писарівка, ГРС смт Білокуракине
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [18 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 0
4 | 91.8651 | 4.4002 | 1.0737 | 0.141 | 0.2321 | 0.0077 | 0.0675 | 0.0523 | 0.2035 | 0.0056 | 1.6325 | 0.3188 | 0.7341 | 35.17 | 8400 | 38.93 | 9298 | 49.87 | 9.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [18 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0
6 | [18 empty] | 5.2 |  | відсутні |  |  | 0
7 | [18 empty] | 10.2 |  |  |  |  | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [18 empty] | 10.4 |  |  |  |  | 0
11 | 92.537 | 4.0185 | 0.9593 | 0.1291 | 0.2109 | 0.0078 | 0.0614 | 0.0479 | 0.1556 | 0.008 | 1.5957 | 0.2688 | 0.7275 | 34.94 | 8345 | 38.69 | 9241 | 49.78 | 1.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | [18 empty] | 5.9 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [18 empty] | -0.2 |  |  |  |  | 0
18 | 92.2487 | 4.0454 | 1.001 | 0.1321 | 0.218 | 0.0074 | 0.0639 | 0.0503 | 0.1583 | 0.0072 | 1.794 | 0.2737 | 0.7295 | 34.92 | 8341 | 38.66 | 9234 | 49.68 | 4.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [18 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0
20 | [18 empty] | -2.5 |  |  |  |  | 0
21 | [18 empty] | -3.3 |  |  |  |  | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [18 empty] | -1.7 |  |  |  |  | 0
25 | 92.5678 | 4.0278 | 0.9653 | 0.1301 | 0.2098 | 0.0076 | 0.0602 | 0.047 | 0.1347 | 0.0065 | 1.6168 | 0.2264 | 0.7265 | 34.92 | 8341 | 38.67 | 9236 | 49.79 | -2.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [18 empty] | -7.9 |  |  |  |  | 0
27 | [18 empty] | -0.2 |  |  |  |  | 0
28 | [18 empty] | -7.9 |  |  |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [18 empty] | -3.3 |  |  |  |  | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Камянка_11_1_4
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Камянка
з газопроводу Петровськ - Новопсков за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.4027 | 3.6738 | 0.9957 | 0.1358 | 0.2201 | 0.0049 | 0.0619 | 0.0492 | 0.1392 | 0.0057 | 1.8308 | 0.4802 | 0.7293 | 34.71 | 8290 | 38.44 | 9181 | 49.4 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 92.2362 | 3.8223 | 1.0231 | 0.1379 | 0.2286 | 0.0048 | 0.0644 | 0.0515 | 0.1335 | 0.0072 | 1.7887 | 0.5018 | 0.7307 | 34.77 | 8305 | 38.51 | 9198 | 49.44 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.0899 | 3.8773 | 1.0277 | 0.1396 | 0.2318 | 0.0072 | 0.0655 | 0.0525 | 0.1678 | 0.0075 | 1.8154 | 0.5178 | 0.7326 | 34.83 | 8319 | 38.56 | 9210 | 49.45 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
28 | 92.1702 | 3.9461 | 1.0289 | 0.1317 | 0.2286 | 0.0067 | 0.0644 | 0.0508 | 0.1326 | 0.0068 | 1.7655 | 0.4677 | 0.7308 | 34.82 | 8317 | 38.56 | 9210 | 49.5 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Новопсков_11_1_5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Новопсков
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за періодз 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
7 | 89.88 | 5.5646 | 1.4077 | 0.1433 | 0.2247 | 0.0011 | 0.0408 | 0.0311 | 0.0726 | 0.012 | 2.3279 | 0.2939 | 0.7428 | 35.19 | 8405 | 38.95 | 9303 | 49.6 | [5 empty] | 99.9997
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 88.3375 | 6.6639 | 1.6292 | 0.126 | 0.1945 | 0.0011 | 0.0405 | 0.0303 | 0.0711 | 0.008 | 2.3913 | 0.5066 | 0.7537 | 35.46 | 8470 | 39.24 | 9372 | 49.6 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 89.265 | 5.8616 | 1.2282 | 0.0759 | 0.102 | 0.0002 | 0.0191 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0113 | 3.042 | 0.3727 | 0.7407 | 34.64 | 8274 | 38.35 | 9160 | 48.9 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 90.925 | 4.6012 | 0.9696 | 0.0799 | 0.1266 | 0.0004 | 0.0181 | 0.0133 | 0.0104 | 0.0171 | 3.0187 | 0.2197 | 0.729 | 34.25 | 8181 | 37.94 | 9062 | 48.76 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Білолуцьк_11_1_6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білолуцьк
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 91.4153 | 4.3216 | 1.115 | 0.1491 | 0.2512 | 0.0056 | 0.0719 | 0.0581 | 0.2182 | 0.006 | 1.8488 | 0.5392 | 0.7388 | 35.07 | 8376 | 38.82 | 9272 | 49.57 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [18 empty] | 9.3 |  | відсутні |  |  | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.3471 | 3.9837 | 0.9943 | 0.1352 | 0.2204 | 0.0066 | 0.0632 | 0.0501 | 0.1341 | 0.0084 | 1.6796 | 0.3773 | 0.7291 | 34.87 | 8329 | 38.61 | 9222 | 49.63 | [5 empty] | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 91.9576 | 4.0348 | 1.0408 | 0.139 | 0.2332 | 0.0051 | 0.0673 | 0.0538 | 0.1595 | 0.006 | 1.8312 | 0.4717 | 0.733 | 34.88 | 8331 | 38.62 | 9224 | 49.5 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 90.7464 | 4.6713 | 1.215 | 0.1365 | 0.2217 | 0.0033 | 0.0497 | 0.0378 | 0.0831 | 0.0083 | 2.3181 | 0.5088 | 0.7383 | 34.81 | 8314 | 38.54 | 9205 | 49.23 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 87.2422 | 7.7158 | 1.7842 | 0.1096 | 0.17 | 0.0005 | 0.034 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0093 | 2.5035 | 0.3861 | 0.7584 | 35.71 | 8529 | 39.5 | 9435 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Старобільськ_11_1_7
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС м. Старобільськ, ГРС р.-п. Технікум, ГРС р.-п.Мирний
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за періодз 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 91.6444 | 4.2426 | 1.0995 | 0.1454 | 0.2456 | 0.0041 | 0.0697 | 0.0551 | 0.1662 | 0.0059 | 1.8206 | 0.5009 | 0.7357 | 34.98 | 8355 | 38.73 | 9251 | 49.55 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 1.5 |  | відсутні |  |  | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 92.8419 | 3.8499 | 0.9926 | 0.1393 | 0.2029 | 0.0047 | 0.0554 | 0.044 | 0.1412 | 0.005 | 1.3882 | 0.3349 | 0.7259 | 34.93 | 8343 | 38.68 | 9239 | 49.82 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 89.2566 | 5.966 | 1.4905 | 0.1286 | 0.1944 | 0.0015 | 0.0411 | 0.0314 | 0.0782 | 0.0085 | 2.2697 | 0.5335 | 0.748 | 35.25 | 8419 | 39.01 | 9317 | 49.5 | [5 empty] | 100
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 90.8363 | 4.4469 | 0.8475 | 0.0622 | 0.0942 | 0.0002 | 0.0203 | 0.0125 | 0.0051 | 0.0084 | 3.3951 | 0.2713 | 0.728 | 33.97 | 8114 | 37.62 | 8985 | 48.39 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Євсуг_11_1_13
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Бондарево,
ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг з газопроводу Ставрополь - Москва 1 н.за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [18 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 0
4 | 91.9914 | 4.3437 | 1.0556 | 0.1383 | 0.2254 | 0.0057 | 0.0632 | 0.0481 | 0.1595 | 0.0053 | 1.6511 | 0.3127 | 0.7318 | 35.07 | 8376 | 38.82 | 9272 | 49.8 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [18 empty] | 0.6 |  | відсутні |  |  | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 91.5039 | 3.8921 | 1.082 | 0.1462 | 0.246 | 0.006 | 0.0678 | 0.0535 | 0.1722 | 0.0063 | 2.0855 | 0.7388 | 0.7377 | 34.72 | 8293 | 38.44 | 9181 | 49.12 | [5 empty] | 100.0003
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 86.3837 | 8.3377 | 1.912 | 0.1173 | 0.1728 | 0.0006 | 0.0347 | 0.0218 | 0.0255 | 0.0127 | 2.6338 | 0.3474 | 0.7641 | 35.92 | 8579 | 39.73 | 9489 | 49.88 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 91.1101 | 4.1838 | 0.7848 | 0.0601 | 0.088 | 0.0004 | 0.0178 | 0.0113 | 0.0027 | 0.0097 | 3.4417 | 0.2896 | 0.7259 | 33.83 | 8080 | 37.47 | 8950 | 48.27 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Біловодськ_11_1_8
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Біловодськ
з газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [18 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 91.9256 | 4.3541 | 1.0634 | 0.1412 | 0.2326 | 0.0061 | 0.0682 | 0.0536 | 0.1708 | 0.0057 | 1.6656 | 0.3131 | 0.7328 | 35.1 | 8384 | 38.86 | 9282 | 49.82 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [18 empty] | -0.7 |  |  |  |  | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 92.5595 | 4.0186 | 0.9765 | 0.1309 | 0.214 | 0.0071 | 0.0626 | 0.0495 | 0.1193 | 0.0129 | 1.6028 | 0.2463 | 0.7266 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9234 | 49.77 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 91.8977 | 3.8745 | 1.0379 | 0.1409 | 0.2331 | 0.0061 | 0.0651 | 0.05 | 0.1511 | 0.0072 | 1.9354 | 0.601 | 0.7337 | 34.74 | 8298 | 38.47 | 9188 | 49.29 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Колядівка_11_1_14
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Колядівка
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
5 | 91.5132 | 4.2585 | 1.1207 | 0.1499 | 0.2518 | 0.0054 | 0.0717 | 0.0559 | 0.1669 | 0.0059 | 1.8651 | 0.535 | 0.737 | 34.99 | 8357 | 38.73 | 9251 | 49.51 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 92.6364 | 3.8392 | 1.1207 | 0.1499 | 0.2518 | 0.0062 | 0.06 | 0.049 | 0.192 | 0.0055 | 1.3982 | 0.2911 | 0.7269 | 35.01 | 8362 | 38.76 | 9258 | 49.9 | [5 empty] | 100
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 86.5056 | 8.2942 | 1.9069 | 0.1181 | 0.1752 | 0.0004 | 0.0359 | 0.0232 | 0.02 | 0.0089 | 2.5219 | 0.3897 | 0.7636 | 35.93 | 8582 | 39.74 | 9492 | 49.91 | [5 empty] | 100
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 89.7952 | 5.3861 | 1.0758 | 0.0689 | 0.0935 | 0.0005 | 0.0177 | 0.0116 | 0.0229 | 0.0128 | 3.1866 | 0.3284 | 0.7364 | 34.4 | 8216 | 38.09 | 9098 | 48.72 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Марківка_11_1_9
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Марківка, ГРС с. Лісна Поляна
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [18 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 0
6 | 90.865 | 5.0684 | 1.2822 | 0.1481 | 0.2401 | 0.0031 | 0.0525 | 0.039 | 0.0818 | 0.0046 | 1.8872 | 0.328 | 0.7377 | 35.18 | 8403 | 38.95 | 9303 | 49.76 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
13 | 89.1388 | 3.4709 | 1.4541 | 0.1996 | 0.3756 | 0.004 | 0.0899 | 0.0738 | 0.0923 | 0.0107 | 3.274 | 1.8163 | 0.76 | 34.13 | 8152 | 37.78 | 9024 | 47.56 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 88.8951 | 6.1329 | 1.3315 | 0.0819 | 0.1149 | 0.0003 | 0.0225 | 0.0147 | 0.0176 | 0.0087 | 2.958 | 0.4219 | 0.7444 | 34.81 | 8314 | 38.53 | 9203 | 49.01 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 91.2465 | 4.4117 | 0.9215 | 0.0802 | 0.124 | 0.0006 | 0.0165 | 0.0121 | 0.0123 | 0.0115 | 2.9674 | 0.1957 | 0.7267 | 34.2 | 8169 | 37.88 | 9048 | 48.77 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Воєводське_11_1_10
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
переданого через ПВВГ Лозне Острогожським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Воєводське
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 95.623 | 2.45 | 0.78 | 0.249 |  | 0.0426 |  |  | 0.0164 | 0.0058 | 0.654 | 0.179 | 0.7029 | 34.45 | 8228 |  |  | 49.97 | -22.2 |  |  | <10,00 | <10,00 | 99.9998
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 95.681 | 2.35 | 0.72 | 0.21 |  | 0.0365 |  |  | 0.0131 | 0.0062 | 0.82 | 0.163 | 0.7013 | 34.3 | 8192 |  |  | 49.82 | -24.1 |  | відсутні |  |  | 99.9998
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 90.908 | 5.66 | 1.35 | 0.254 |  | 0.0411 |  |  | 0.0202 | 0.0092 | 1.56 | 0.197 | 0.7333 | 35.28 | 8426 |  |  | 50.06 | -20.3 |  |  |  |  | 99.9995
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 93.455 | 3.78 | 0.91 | 0.192 |  | 0.0371 |  |  | 0.0158 | 0.0073 | 1.43 | 0.173 | 0.715 | 34.56 | 8255 |  |  | 49.69 | -23.4 |  |  |  |  | 100.0002
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
*― дані щодо компонентного складу,фізико-хімічних показників природного газу,температури точки роси вологи, вмісту механічних домішок,сірководню і меркаптанової сірки надані представниками Острогожського ЛВУМГ (Росія)
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 01.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.11.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток до 11_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський ПМ Сєвєродонецького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС Новопсков, ГРС Білолуцьк, ГРС Білокуракине,
ГРС Кам´янка, ГРС Піски, ГРС Писарівка, ГРС Воєводське, ГРС Старобільськ, ГРС р-п Технікум, ГРС Бондарево, ГРС Тецьке, ГРС Колядівка,
ГРС Марківка, ГРС Біловодськ, ГРС Лісна Поляна, ГРС Мілове, ГРС р-п Мирний, ГРС Шелестівка, ГРС Просяне, ГРС Євсуг
за період з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м³ | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Новопсков | ГРС Білолуцьк | ГРС Білокуракіне | ГРС Кам´янка | ГРС Піски | ГРС Писарівка | ГРС Воєводське | ГРС Старобільськ | ГРС р-п Технікум | ГРС Бондареве | ГРС Тецьке | ГРС Колядівка | ГРС Марківка | ГРС Біловодськ | ГРС Лісна Поляна | ГРС Мілове | ГРС р-п Мирний | ГРС Шелестівка | ГРС Просяне | ГРС Евсуг
1 | 13946.7 | 12565.3 | 13550.2 | 6516.6 | 4676.5 | 1049.1 | 3326.3 | 37674.4 | 1840 | 178.8 | 231.1 | 2452.6 | 10470.5 | 13355.9 | 1105.4 | 9125.1 | 701.8 | 1872.8 | 467.7 | 2186.9 | 137293.7 | 34.87
2 | 11528.2 | 10091.9 | 13214 | 5129.2 | 3859.4 | 815.7 | 2538.2 | 31955.6 | 1288.6 | 32.9 | 148.6 | 2149.6 | 9610.8 | 11521.4 | 944 | 7225.4 | 587.6 | 1530.1 | 326.1 | 1865.3 | 116362.6 | 34.87
3 | 11345.4 | 9480.4 | 12294 | 3713.2 | 3983.9 | 691.3 | 2542.7 | 32825.9 | 1372.3 | 61.1 | 215.4 | 2060.9 | 9379 | 11506.8 | 948.2 | 6909.2 | 536.9 | 1454.2 | 233.1 | 1808.2 | 113362.1 | 34.98
4 | 10219.4 | 9247.3 | 11332.3 | 4953.4 | 3424.6 | 557.4 | 2072.7 | 25158 | 1173.2 | 45.7 | 132.5 | 1793.5 | 9177.4 | 9962.3 | 858.2 | 6021.1 | 517 | 1351.7 | 242.9 | 1615.2 | 99855.8 | 34.98
5 | 10515.4 | 9196.6 | 12461.8 | 5386.2 | 3350.8 | 588.9 | 2178.3 | 27671.2 | 1278.2 | 58.7 | 167.8 | 1825.3 | 9489.5 | 10681.8 | 930.2 | 6219.8 | 538.9 | 1364.8 | 327.8 | 1923.8 | 106155.8 | 35.01
6 | 11039.5 | 9746.8 | 14252.2 | 6703.5 | 3742.9 | 683.1 | 2781.3 | 31642 | 1461.2 | 61.7 | 84.5 | 2186.9 | 9692.4 | 11857.1 | 931.4 | 6996.4 | 608.7 | 1500.9 | 304.7 | 2258.9 | 118536.1 | 35.01
7 | 10863.8 | 9726 | 13442.4 | 6192.4 | 3712.8 | 803.5 | 2532.4 | 33602.7 | 1385.2 | 24.8 | 169.5 | 1938.5 | 9179.8 | 11532.4 | 972.4 | 7109.6 | 573 | 1528.8 | 318.3 | 1855.8 | 117464.1 | 34.91
8 | 13143.6 | 11860.4 | 15075.8 | 6712.2 | 4690 | 1013.8 | 2278.3 | 37574.2 | 1646 | 92.8 | 111 | 2530.3 | 11581.2 | 13962.6 | 1133.5 | 8276.3 | 690.4 | 1974.1 | 454.5 | 2263.5 | 137064.5 | 34.91
9 | 15808.2 | 14036 | 16513.1 | 4189.1 | 5638.3 | 1255.2 | 1713.6 | 48484.1 | 2178.3 | 118.5 | 302.4 | 2819.6 | 13004.9 | 16244.1 | 1434.6 | 10191.9 | 838.3 | 2091.1 | 634.8 | 2613.1 | 160109.2 | 34.91
10 | 15964.7 | 14003 | 16647.7 | 6883.3 | 5431.4 | 1274.5 | 3106.2 | 46607.3 | 1978.6 | 118.4 | 268.7 | 2671.1 | 13087.1 | 16008.6 | 1395.7 | 9990.1 | 756.6 | 2046.8 | 595.6 | 2398 | 161233.4 | 34.9
11 | 18485.6 | 15484.6 | 18066.6 | 7240 | 6551.4 | 1432.6 | 3393.4 | 55310 | 2529 | 149.6 | 463.8 | 3179 | 15342 | 18109.1 | 992.9 | 11795.5 | 873.7 | 2481.9 | 676.4 | 3193.3 | 185750.4 | 34.9
12 | 24027.3 | 20782.1 | 24818 | 9024 | 8262.8 | 1756 | 3486.3 | 67300.4 | 3434.7 | 449.7 | 525.3 | 4169.5 | 18898.2 | 23215.4 | 1906.4 | 15196.1 | 1231.2 | 3118.4 | 951.7 | 3877.7 | 236431.2 | 34.89
13 | 29230.4 | 24370.3 | 27885 | 7944.9 | 10514.7 | 2125.7 | 4514.6 | 83867.4 | 4274.2 | 625.9 | 793.2 | 5133.3 | 22504.1 | 28696 | 2359.6 | 20188.1 | 1598 | 4231 | 1144.8 | 4888.6 | 286889.8 | 34.82
14 | 30489.7 | 24771.9 | 27316.9 | 9205.3 | 10969.5 | 2202 | 4494.9 | 88844.3 | 4395.2 | 643.4 | 782.6 | 5744.2 | 24003.1 | 28501.6 | 2506 | 21582.9 | 1710.8 | 4664.2 | 1328.3 | 5082.2 | 299239 | 34.82
15 | 32454.4 | 25861.1 | 27340.3 | 10242.5 | 11298.6 | 2264.4 | 4857.9 | 98936.5 | 4649.9 | 641.5 | 800.3 | 5953 | 25853.7 | 32531 | 2714.8 | 23881.1 | 1851.3 | 5197.9 | 1378.8 | 5527.1 | 324236.1 | 34.82
16 | 33982.9 | 27377.4 | 25943.2 | 11564.3 | 12147.9 | 2380 | 4967 | 100731.2 | 4875.1 | 824.6 | 806.5 | 6120 | 27007.9 | 32517.3 | 2796.8 | 23959.8 | 1941.4 | 5419.8 | 1486.4 | 5866.5 | 332716 | 34.82
17 | 36659.2 | 28420.3 | 30313.1 | 11060.4 | 12441.4 | 2113.5 | 4525.1 | 107147.5 | 5105.1 | 784.3 | 850.6 | 6590.5 | 28510.6 | 34273.5 | 2763.4 | 24710.4 | 1985.7 | 5144.7 | 1513.2 | 5917.3 | 350829.8 | 34.8
18 | 37008.3 | 29283.5 | 33814.2 | 10808 | 12406 | 2695.7 | 4614.4 | 104060.1 | 5074.8 | 809.9 | 896.3 | 6581.9 | 29620.8 | 36313.3 | 2730.8 | 24075 | 1868.4 | 5206.6 | 1601.8 | 6104.2 | 355574 | 34.8
19 | 37132.4 | 30435 | 33867.5 | 11474.9 | 12758.7 | 2822.1 | 4828.7 | 101570.6 | 5112.4 | 834.4 | 849 | 6835.1 | 29816.9 | 34901.5 | 2882 | 27012.9 | 1877.5 | 5365.2 | 1666.5 | 6236.5 | 358279.8 | 34.97
20 | 38885.3 | 31484.4 | 34096.9 | 13255.5 | 13151.3 | 2964.5 | 6073.1 | 107489.2 | 5163.6 | 898.2 | 947.9 | 6901 | 31200.2 | 35657.1 | 3037.5 | 27872 | 2020.4 | 5415.7 | 1731.2 | 6025.2 | 374270.2 | 35
21 | 38095.1 | 29886.4 | 33392 | 12956.4 | 12293.6 | 2757.1 | 6149.9 | 109814.6 | 5039.4 | 816.7 | 925.7 | 6790.4 | 30545 | 33763.9 | 2904.6 | 26849 | 2172.9 | 5064.8 | 1626.4 | 6108.2 | 367952.1 | 34.97
22 | 39135.5 | 30540.6 | 29621.5 | 14031.2 | 12572.5 | 2753 | 6070.2 | 111565.6 | 5046.3 | 739.3 | 886 | 6834.6 | 32173.4 | 35383.8 | 3101.5 | 28513.3 | 2300.7 | 5451.2 | 1769.3 | 6178.8 | 374668.3 | 34.97
23 | 41082.9 | 32597.2 | 33355.5 | 14821.7 | 13584.9 | 2869.4 | 6643.9 | 118910.5 | 5362.9 | 853.1 | 990.6 | 7297.2 | 33799.4 | 37482.4 | 3427 | 30611.1 | 2524.7 | 6097.1 | 1876.7 | 7038.2 | 401226.4 | 34.97
24 | 41760.9 | 32995.1 | 31326.3 | 15375.9 | 13385.8 | 2908 | 7046.6 | 116458.4 | 5540.1 | 732.3 | 964.5 | 7179.2 | 33876.9 | 37660.5 | 3479.1 | 30475.5 | 2934.2 | 6098.4 | 1851.1 | 6959.1 | 399007.9 | 34.96
25 | 44634.5 | 35845.3 | 35648.2 | 15715.4 | 14612.9 | 3007.1 | 7365.8 | 126966.7 | 5834.3 | 898.2 | 1045 | 7914.4 | 36828.7 | 41007.4 | 3737.4 | 32708.7 | 3050.2 | 6902.6 | 2014 | 7890.5 | 433627.3 | 34.77
26 | 46523.7 | 37979.4 | 38356.5 | 16474.7 | 15395.2 | 3035.4 | 7566.2 | 130549.8 | 6034.1 | 980.2 | 1039.5 | 8416 | 37925.2 | 43395.2 | 3977.1 | 34016.2 | 3134 | 7194.5 | 2114.5 | 8226.6 | 452334 | 34.73
27 | 48037.5 | 38423.5 | 38584.9 | 16061.7 | 15727.8 | 2994.4 | 7176.7 | 134308 | 6104.9 | 809.8 | 1046.6 | 8339.4 | 38764.3 | 42875.3 | 3897.6 | 33997 | 2993 | 7036 | 2028.9 | 8212.1 | 457419.4 | 34.44
28 | 48900.2 | 38890.3 | 40188.9 | 16298.3 | 16203.8 | 2988.5 | 7235.9 | 134896.4 | 5882.9 | 794.4 | 1064.5 | 8161 | 37772 | 41490.1 | 3911.1 | 32527.8 | 2942.4 | 6628.1 | 2051.5 | 8259.9 | 457088 | 34.41
29 | 52947.8 | 41684.8 | 39029.9 | 13067.6 | 17796.7 | 3159.7 | 8213.8 | 143098.6 | 6529.6 | 1038.6 | 1166.6 | 8881.8 | 39864.6 | 44093.6 | 4333.6 | 35052.7 | 3284.2 | 7096.7 | 2158.8 | 9364.9 | 481864.6 | 34.41
30 | 48748.3 | 37763.4 | 32141.2 | 10932.1 | 15554.4 | 3142.9 | 7607.6 | 130488.1 | 5898.9 | 923.5 | 988 | 8209.1 | 35492.9 | 39848.7 | 4068.6 | 31934.7 | 2816.2 | 6337.8 | 1968.5 | 8220 | 433084.9 | 34.41
31 | 48160.1 | 36983.9 | 31734.7 | 13037.7 | 15614.3 | 3002.8 | 7362.2 | 120355.5 | 6019.1 | 956.6 | 1023.8 | 8428.2 | 36999.4 | 39579.5 | 4051.1 | 32073 | 3060.9 | 6484.3 | 1868.9 | 7761.2 | 424557.2 | 34.48
Загальний обсяг газу, м3 | 940756.9 | 761814.2 | 805624.8 | 316971.6 | 315754.8 | 64107.3 | 149264.2 | 2645864.8 | 123508.1 | 16997.6 | 20687.8 | 166087.1 | 751471.9 | 867929.2 | 76232.5 | 647097.7 | 54521 | 133352.2 | 38713.2 | 157726.8 | 9054483.7 | 34.7717
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 02.11.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 02.11.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата