## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Волиця, Перетоки, Тартаків
з газопроводу Івацевичі-Долина, II, III за період з 01.10.2016р. по 31.10.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-10-05 | 95.979 | 2.153 | 0.694 | 0.11 | 0.11 | 0.004 | 0.025 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.741 | 0.159 | 0.6996 | 34.27 | 8185 | 37.98 | 9072 | 49.84 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-10-12 | 95.954 | 2.195 | 0.699 | 0.112 | 0.11 | 0.003 | 0.026 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.713 | 0.163 | 0.6998 | 34.29 | 8191 | 38.01 | 9079 | 49.87 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-10-20 | 96.115 | 2.092 | 0.665 | 0.108 | 0.108 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | 0.714 | 0.148 | 0.6985 | 34.25 | 8180 | 37.96 | 9066 | 49.85 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-10-26 | 96.164 | 2.072 | 0.644 | 0.104 | 0.101 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.716 | 0.15 | 0.6979 | 34.22 | 8173 | 37.93 | 9059 | 49.83 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата