## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Опарське ВУ ПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Опарським ВУ ПЗГ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ ГВС (ПВВГ, СВГ) ГРС - Дрогобич
з газопроводу ДКС-Опарі - ГРС-Дрогобич за період з 01 жовтня по 31 жовтня 2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 95.513 | 2.004 | 0.475 | 0.057 | 0.08 | 0.001 | 0.027 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0.937 | 0.879 | 0.704 | 33.75 | 8059.98 | 37.41 | 8935.41 | 48.94 | +20,0 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 93.309 | 3.12 | 0.744 | 0.086 | 0.133 | 0.002 | 0.042 | 0.029 | 0.002 | 0.007 | 1.199 | 1.327 | 0.7224 | 34.03 | 8128.83 | 37.71 | 9006.94 | 48.69 | +20,0 |  |  |  |  | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 97.231 | 1.096 | 0.279 | 0.048 | 0.059 | 0.001 | 0.028 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0.706 | 0.528 | 0.6906 | 33.57 | 8019.21 | 37.24 | 8893.56 | 49.18 | +20,0 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 98.709 | 0.277 | 0.151 | 0.049 | 0.054 | 0.002 | 0.03 | 0.017 | 0.003 | 0.009 | 0.569 | 0.13 | 0.679 | 33.48 | 7995.74 | 37.14 | 8870.1 | 49.46 | +20,0 |  |  |  | не вияв. | 100 | ОК
25 | [20 empty] | не вияв. |  |  | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
0
| Начальник управління | [8 empty] | І.Б.Біляк
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант .2016р | [8 empty] | О.Б.Гнатків
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003