## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого__Бібрським_ЛВУМГ___та прийнятого ______ ГРС Бібрка, Перемишляни, Кологури, Н.Стрілища___________
з газопроводу _Івацевичі - Комарно (основна).____________ _з 01.10.2016р. по _ 31.10.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-10-04 | 96.0609 | 2.1556 | 0.6742 | 0.0937 | 0.0901 | 0.0004 | 0.0147 | 0.0089 | 0.0019 | 0.0088 | 0.7488 | 0.1419 | 0.6981 | 34.21 | 8170 | 37.92 | 9058 | 49.84
2016-10-12 | 95.9838 | 2.2267 | 0.6821 | 0.095 | 0.0889 | 0.0016 | 0.014 | 0.0084 | 0.0022 | 0.0091 | 0.7387 | 0.1495 | 0.6986 | 34.24 | 8176 | 37.95 | 9064 | 49.85 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв.
2016-10-19 | 96.0987 | 2.1465 | 0.6557 | 0.09 | 0.0848 | 0.0009 | 0.0132 | 0.0078 | 0.0012 | 0.0094 | 0.755 | 0.1368 | 0.6975 | 34.19 | 8165 | 37.9 | 9052 | 49.83
2016-10-26 | 95.9832 | 2.1815 | 0.6585 | 0.0916 | 0.0889 | 0.0009 | 0.0144 | 0.0089 | 0.0041 | 0.0091 | 0.7807 | 0.1782 | 0.6986 | 34.19 | 8165 | 37.9 | 9052 | 49.78
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003