## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Комарнівської ВТС Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз" з ГРС Щирець
з газопроводу Івацевичі-Комарно за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 96.0267 | 2.1436 | 0.6884 | 0.1106 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0224 | 0.0155 | 0.0095 | 0.0062 | 0.7008 | 0.1679 | 0.6994 | 34.28 | 8187.26 | 38.01 | 9078.75 | 49.88 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 96.03 | 2.1877 | 0.6862 | 0.1056 | 0.1013 | 0.0012 | 0.0188 | 0.013 | 0.0163 | 0.0067 | 0.6767 | 0.1565 | 0.6992 | 34.29 | 8191.1 | 38.03 | 9082.98 | 49.91 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 96.016 | 2.197 | 0.6772 | 0.1083 | 0.1026 | 0.002 | 0.0211 | 0.0131 | 0.0171 | 0.0059 | 0.6718 | 0.1679 | 0.6994 | 34.3 | 8191.91 | 38.03 | 9083.83 | 49.91 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 96.1041 | 2.1225 | 0.6637 | 0.1074 | 0.1038 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0161 | 0.0128 | 0.0078 | 0.679 | 0.1615 | 0.6987 | 34.27 | 8184.39 | 38 | 9075.79 | 49.89 | -17.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Б.Саловський
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ .2016р | [8 empty] | О.Іваненко
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003