## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Лубни (ГРС Новаки, ГРС Пирятин, ГРС Гребінка, ГРС Мгарь)
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.10.2016 року_______ по _______31.10.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 40.776 | 0
2 | [23 empty] | 39.662 | 0
3 | 89.433 | 5.048 | 1.093 | 0.119 | 0.182 | 0.004 | 0.05 | 0.04 | 0.068 | 0.006 | 1.623 | 2.334 | 0.7555 | 34.41 | 8218 | 38.11 | 9102 | 48.13 | -11.5 | -11.2 |  |  |  | 37.6073 | 100 | ОК
4 | [20 empty] | відсутні | < 0,2 | 0.3 | 42.4017 | 0
5 | [23 empty] | 0.9273 | 0
6 | [23 empty] | 46.0894 | 0
7 | [23 empty] | 52.8368 | 0
8 | [23 empty] | 77.3913 | 0
9 | [23 empty] | 82.2144 | 0
10 | 89.367 | 5.127 | 1.116 | 0.125 | 0.193 | 0.004 | 0.052 | 0.042 | 0.071 | 0.003 | 1.421 | 2.479 | 0.7573 | 34.48 | 8235 | 38.19 | 9121 | 48.16 | [5 empty] | 88.6436 | 100
11 | [18 empty] | -12.4 | -11.5 |  |  |  | 84.5683 | 0
12 | [23 empty] | 114.1236 | 0
13 | [23 empty] | 99.4955 | 0
14 | [23 empty] | 97.3357 | 0
15 | [23 empty] | 100.6481 | 0
16 | [23 empty] | 104.5152 | 0
17 | 89.43 | 5.095 | 1.05 | 0.118 | 0.178 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.075 | 0.004 | 1.481 | 2.476 | 0.7562 | 34.4 | 8216 | 38.1 | 9100 | 48.09 | -12.8 | -13.3 |  |  |  | 103.6334 | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 102.121 | 0
19 | [23 empty] | 106.4841 | 0
20 | [23 empty] | 111.3827 | 0
21 | [23 empty] | 112.4013 | 0
22 | [23 empty] | 104.7829 | 0
23 | [23 empty] | 108.0679 | 0
24 | 89.282 | 5.116 | 1.025 | 0.113 | 0.167 | 0.004 | 0.046 | 0.035 | 0.062 | 0.005 | 1.397 | 2.748 | 0.758 | 34.29 | 8191 | 37.99 | 9072 | 47.89 | -11.9 | -15.3 |  |  |  | 116.5306 | 100 | ОК
25 | [23 empty] | 117.3524 | 0
26 | [23 empty] | 120.6659 | 0
27 | [23 empty] | 122.1472 | 0
28 | [23 empty] | 121.7804 | 0
29 | [23 empty] | 122.8696 | 0
30 | [23 empty] | 115.3976 | 0
31 | [23 empty] | 121.3273 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 2816.1805
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.10.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата