## ПАТ "Полтавагаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-9
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: КС-15 ГРС Коновалівка
по газопроводу "Союз"
за жовтень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
03 | 95.938 | 2.155 | 0.695 | 0.106 | 0.108 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 0.768 | 0.17 | 0,6998 | 34,25 | 8 181 | 37,99 | 9 072 | 49,84 | 11 902 | -20,8
10 | 96.218 | 2.038 | 0.641 | 0.098 | 0.098 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.699 | 0.16 | 0,6975 | 34,20 | 8 168 | 37,93 | 9 058 | 49,84 | 11 903 | -22,7
17 | 96.407 | 1.886 | 0.576 | 0.089 | 0.089 | 0.002 | 0.019 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.765 | 0.141 | 0,6955 | 34,08 | 8 141 | 37,81 | 9 030 | 49,76 | 11 883 | -23,1
24 | 96.421 | 1.906 | 0.59 | 0.094 | 0.095 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.003 | 0.702 | 0.144 | 0,6958 | 34,13 | 8 152 | 37,86 | 9 042 | 49,81 | 11 896 | -18,0
31 | 96.611 | 1.775 | 0.53 | 0.083 | 0.082 | 0.001 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0.747 | 0.131 | 0,6938 | 34,03 | 8 128 | 37,75 | 9 016 | 49,74 | 11 879 | -22,1 | <0,001 | <0,001 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 01.11.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н. М. | [7 empty] | 01.11.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата