## 21-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 10
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Хмельницькгаз"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Полонне, ГРС Прислуч)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | по | 2016-10-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Діоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-10-01 | [23 empty] | 14.147
2016-10-02 | [23 empty] | 11.575
2016-10-03 | 89.7482 | 4.9825 | 1.1307 | 0.1207 | 0.1924 | 0.0042 | 0.0455 | 0.0356 | 0.0393 | 0.0104 | 1.7238 | 1.9667 | 0.751 | 34.469 | 8232 | 38.1782 | 9118 | 48.3495 | -11.6 | -12 |  |  |  | 13.044
2016-10-04 | [18 empty] | -12.3 | -12.9 |  |  |  | 19.643
2016-10-05 | [18 empty] | -12.3 | -12.8 |  |  |  | 27.616
2016-10-06 | [18 empty] | -11.5 | -11.1 | відс. | <0,006 | <0,02 | 30.942
2016-10-07 | [18 empty] | -11.8 | -11.2 |  |  |  | 39.496
2016-10-08 | [23 empty] | 42.305
2016-10-09 | [23 empty] | 49.773
2016-10-10 | 89.6717 | 5.0077 | 1.1869 | 0.1278 | 0.2076 | 0.0032 | 0.0502 | 0.0404 | 0.0425 | 0.0099 | 1.6647 | 1.9873 | 0.7524 | 34.5482 | 8251 | 38.2636 | 9139 | 48.4113 | -11.8 | -11.4 |  |  |  | 50.501
2016-10-11 | [18 empty] | -12.4 | -11.2 |  |  |  | 46.99
2016-10-12 | [18 empty] | -12.4 | -10.7 |  |  |  | 55.231
2016-10-13 | [18 empty] | -12.7 | -11.7 |  |  |  | 61.831
2016-10-14 | [23 empty] | 64.81
2016-10-15 | [23 empty] | 85.873
2016-10-16 | [23 empty] | 76.233
2016-10-17 | 89.7953 | 4.9455 | 1.086 | 0.1191 | 0.1908 | 0.0033 | 0.0477 | 0.0383 | 0.0533 | 0.0095 | 1.7131 | 1.9981 | 0.751 | 34.4491 | 8228 | 38.1567 | 9113 | 48.3218 | -13.6 | -11.9 |  |  |  | 71.263
2016-10-18 | [18 empty] | -12.9 | -11.4 |  |  |  | 69.193
2016-10-19 | [18 empty] | -12.8 | -11.1 |  |  |  | 78.511
2016-10-20 | [18 empty] | -12.8 | -11 |  |  |  | 72.602
2016-10-21 | [18 empty] | -13 | -12.4 |  |  |  | 75.816
2016-10-22 | [23 empty] | 77.577
2016-10-23 | [23 empty] | 74.196
2016-10-24 | 89.8604 | 4.9 | 1.0277 | 0.1147 | 0.1761 | 0.0036 | 0.0433 | 0.0331 | 0.0323 | 0.0097 | 1.6738 | 2.1254 | 0.7502 | 34.3259 | 8198 | 38.0235 | 9081 | 48.1799 | -13.9 | -12.1 |  |  |  | 74.242
2016-10-25 | [18 empty] | -14 | -12.2 |  |  |  | 75.979
2016-10-26 | [18 empty] | -13.2 | -12 |  |  |  | 74.624
2016-10-27 | [18 empty] | -13.3 | -11.8 |  |  |  | 73.621
2016-10-28 | [18 empty] | -13.4 | -11.6 |  |  |  | 74.114
2016-10-29 | [23 empty] | 78.546
2016-10-30 | [23 empty] | 76.884
2016-10-31 | 90.1171 | 4.7852 | 1.0105 | 0.1047 | 0.1527 | 0.0034 | 0.0379 | 0.029 | 0.0302 | 0.108 | 1.6168 | 2.1018 | 0.7479 | 34.2748 | 8186 | 37.9698 | 9068 | 48.186 | -14.5 | -12.5 |  |  |  | 77.469
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 1814.647
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+1