## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз"та АГНКС - Луцьк по маршруту № 208. Точка відбору газу - ГРС-Луцьк
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ | [6 empty] | газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне І, ІІ | [5 empty] | за період з 01 листопада по 30 листопада 2016 року.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [24 empty] | Маршрут № 208
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 90.208 | 4.697 | 0.98 | 0.11 | 0.165 | 0.002 | 0.044 | 0.033 | 0.048 | 0.005 | 1.565 | 2.143 | 0.7482 | 8189 | 34.28 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | 11504 | 48.17 | 13.38 | 11,1- |  |  |  |  | 969.589 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8189 | 34.28 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 944.909 | 0
3 | [13 empty] | 8189 | 34.28 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 960.885 | 0
4 | 96.193 | 2.019 | 0.616 | 0.099 | 0.096 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.022 | 0.005 | 0.719 | 0.197 | 0.6981 | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11888 | 49.77 | 13.83 | 12,4- |  |  |  |  | 925.837 | 100 | ОК
5 | [13 empty] | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.53 | [8 empty] | 900.499 | 0
6 | [13 empty] | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.53 | [8 empty] | 828.137 | 0
7 | [13 empty] | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.53 | [8 empty] | 857.813 | 0
8 | 96.178 | 2.065 | 0.63 | 0.1 | 0.096 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.695 | 0.193 | 0.6978 | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | 11892 | 49.79 | 13.83 | 10,3- |  |  |  |  | 868.584 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 901.158 | 0
10 | 94.352 | 2.36 | 0.763 | 0.134 | 0.187 | 0 | 0.06 | 0.042 | 0.051 | 0.005 | 1.198 | 0.848 | 0.7164 | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11728 | 49.1 | 13.64 | 11,0- |  |  |  |  | 915.275 | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 780.262 | 0
12 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 649.41 | 0
13 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 680.527 | 0
14 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 679.594 | 0
15 | 92.612 | 3.652 | 0.924 | 0.114 | 0.154 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.038 | 0.005 | 1.227 | 1.206 | 0.7281 | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | 11698 | 48.98 | 13.61 | 7,4- |  |  |  |  | 662.95 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 645.212 | 0
17 | 95.838 | 2.211 | 0.654 | 0.1 | 0.101 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.767 | 0.285 | 0.7005 | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | 11869 | 49.69 | 13.8 | 8,3- |  |  |  |  | 636.409 | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 567.551 | 0
19 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 529.343 | 0
20 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.5 | 9052 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 509.103 | 0
21 | 94.05 | 3.04 | 0.816 | 0.111 | 0.133 | 0.002 | 0.029 | 0.021 | 0.021 | 0.005 | 1.004 | 0.768 | 0.7157 | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | 11784 | 49.34 | 13.71 | 7,4- |  |  |  |  | 568.285 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 613.863 | 0
23 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 627.028 | 0
24 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 607.595 | 0
25 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 586.688 | 0
26 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 589.922 | 0
27 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 553.07 | 0
28 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 637.626 | 0
29 | [13 empty] | 8198 | 34.33 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 702.159 | 0
30 | 92.712 | 3.631 | 0.918 | 0.112 | 0.15 | 0.003 | 0.039 | 0.03 | 0.026 | 0.005 | 1.217 | 1.157 | 0.7269 | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58 | 11706 | 49.01 | 13.61 | 8,8- |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. | 698.161 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8180.6616 | 34.2515 | 9.5141 | 9064.5619 | 37.951 | 10.5419 | [6 empty] | Всього |  | 21545.146
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.