## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого Локачинським ЦВНГК від ГРС - Локачі
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ | [6 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина ІІ,ІІІ |  |  |  |  | за період з 01 листопада по 30 листопада 2016 року.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [21 empty] | Маршрут № 207
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.51 | 9063 | 37.94 | 10.54 |  |  |  | 14,0- |  |  |  |  | 7 | 0
2 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.51 | 9063 | 37.94 | 10.54 |  |  |  | 13,5- |  |  |  |  | 6 | 0
3 | 96.18 | 2.053 | 0.63 | 0.101 | 0.097 | 0 | 0.019 | 0.013 | 0.01 | 0.005 | 0.71 | 0.182 | 0.6979 | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11893 | 49.79 | 13.83 | 13,6- |  |  |  |  | 9 | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 |  |  |  | 13,8- |  |  |  |  | 8 | 0
5 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 9 | 0
6 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 | [8 empty] | 6 | 0
7 | [13 empty] | 8167 | 34.19 | 9.5 | 9053 | 37.9 | 10.53 |  |  |  | 12,7- |  |  |  |  | 7 | 0
8 | 93.569 | 3.228 | 0.797 | 0.104 | 0.122 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.021 | 0.005 | 1.06 | 1.045 | 0.7197 | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | 11720 | 49.07 | 13.63 | 11,4- |  |  |  |  | 7 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 9,9- |  |  |  |  | 9 | 0
10 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 8,4- |  |  |  |  | 9 | 0
11 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 5,2- |  |  |  |  | 9 | 0
12 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 10 | 0
13 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 9 | 0
14 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 1,8- |  |  |  |  | 10 | 0
15 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 3,9- |  |  |  |  | 11 | 0
16 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9060 | 37.93 | 10.54 |  |  |  | 4,7- |  |  |  |  | 13 | 0
17 | 92.749 | 3.604 | 0.912 | 0.113 | 0.15 | 0.002 | 0.036 | 0.026 | 0.03 | 0.005 | 1.207 | 1.166 | 0.7267 | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9091 | 38.06 | 10.57 | 11704 | 49 | 13.61 | 5,0- |  |  |  |  | 10 | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9091 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 5,6- |  |  |  |  | 5 | 0
19 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9091 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 7 | 0
20 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9091 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 7 | 0
21 | 94.139 | 2.998 | 0.808 | 0.11 | 0.13 | 0.001 | 0.029 | 0.022 | 0.021 | 0.005 | 0.984 | 0.753 | 0.715 | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | 11787 | 49.35 | 13.71 | 6,7- |  |  |  |  | 9 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,2- |  |  |  |  | 8 | 0
23 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,0- |  |  |  |  | 9 | 0
24 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 9,7- |  |  |  |  | 9 | 0
25 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,7- |  |  |  |  | 8 | 0
26 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 9 | 0
27 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 9 | 0
28 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 6,6- |  |  |  |  | 10 | 0
29 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 6,7- |  |  |  |  | 9 | 0
30 | 93.522 | 3.243 | 0.835 | 0.107 | 0.136 | 0.002 | 0.035 | 0.025 | 0.036 | 0.005 | 1.096 | 0.958 | 0.7205 | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | 11743 | 49.17 | 13.66 | 5,7- |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. | 9 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8185.7782 | 34.2732 | 9.5188 | 9070.2062 | 37.9753 | 10.5488 | [6 empty] | Всього |  | 264.866
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.