## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого КриворізькимЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз" ПАТ Дніпропетровськгаз Дніпропетровська обл, ВАТ Кіровоградгаз Кіровоградська обл,
Криворізьке ЛВУМГ | [9 empty] | ПАТ "ПІВНІЧНИЙ ГЗК" по ГРС-3 м.Кривий Ріг,ГРС с.Савро, ГРСм.Жовті Води,ГРС с.Сергіївка,ГРС м.П'ятихатки, ГРС с.Кам'яне поле ,ГРС с.Веселе
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут № 615
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 дійсне до 16.05.2018р | [9 empty] | по газопроводу ЄККР за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3. 92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.31 | 9.5306 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 835.5408 | 0
2 | 96.0674 | 2.1451 | 0.6751 | 0.1051 | 0.1036 | 0.0053 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0088 | 0.0073 | 0.6847 | 0.1643 | 0.6989 |  | 34.27 | 9.5194 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 862.5739 | 100.0001
3 | 96.0538 | 2.1686 | 0.6753 | 0.106 | 0.1039 | 0.0054 | 0.0195 | 0.0137 | 0.0068 | 0.0066 | 0.6763 | 0.1642 | 0.699 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 |  |  | <0,1 | <0,1 | не виявл. | 898.7716 | 100.0001
4 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 801.0221 | 0
5 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 926.7437 | 0
6 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 927.3261 | 0
7 | 96.0429 | 2.1742 | 0.6789 | 0.1043 | 0.1022 | 0.0057 | 0.019 | 0.0134 | 0.0076 | 0.0072 | 0.6824 | 0.1623 | 0.699 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | -23.1 | -18.1 |  |  |  | 787.7459 | 100.0001
8 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 838.0203 | 0
9 | 96.137 | 2.1194 | 0.6556 | 0.1002 | 0.0979 | 0.0058 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0065 | 0.0064 | 0.6803 | 0.1604 | 0.6982 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 837.838 | 99.9998
10 | 96.1516 | 2.1126 | 0.6559 | 0.1005 | 0.0977 | 0.0058 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0063 | 0.0073 | 0.6735 | 0.1589 | 0.6981 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.85 | 13.8472 |  |  | <0,1 | <0,1 |  | 807.5458 | 100.0001
11 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 818.5678 | 0
12 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 811.7091 | 0
13 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 908.5233 | 0
14 | 96.0136 | 2.185 | 0.6931 | 0.1094 | 0.1064 | 0.0053 | 0.0202 | 0.0139 | 0.0064 | 0.0081 | 0.6749 | 0.1638 | 0.6994 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.88 | 13.8556 | -23.1 | -18.1 |  |  |  | 930.0972 | 100.0001
15 | [14 empty] | 34.29 | 9.525 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 880.7546 | 0
16 | 96.1187 | 2.1205 | 0.668 | 0.1048 | 0.1022 | 0.0051 | 0.0192 | 0.0133 | 0.0074 | 0.0071 | 0.6755 | 0.1583 | 0.6985 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,1 | <0,1 |  | 886.4293 | 100.0001
17 | 96.1598 | 2.0978 | 0.6594 | 0.104 | 0.1013 | 0.0057 | 0.0189 | 0.0132 | 0.007 | 0.007 | 0.6694 | 0.1565 | 0.6982 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 942.2917 | 100 | ОК
18 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 927.4499 | 0
19 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 925.1375 | 0
20 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 898.4126 | 0
21 | 96.1021 | 2.135 | 0.6717 | 0.1055 | 0.1034 | 0.0058 | 0.0199 | 0.0135 | 0.0073 | 0.0076 | 0.6697 | 0.1586 | 0.6987 |  | 34.27 | 9.5194 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.87 | 13.8528 | -23.1 | -18.8 |  |  |  | 961.3069 | 100.0001
22 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1114.4523 | 0
23 | 96.1695 | 2.095 | 0.6551 | 0.1029 | 0.1004 | 0.0064 | 0.019 | 0.0129 | 0.0075 | 0.0085 | 0.662 | 0.1607 | 0.6981 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 1022.3732 | 99.9999
24 | 96.3141 | 2.0017 | 0.6241 | 0.0965 | 0.0952 | 0.0059 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0066 | 0.0078 | 0.6647 | 0.1516 | 0.6969 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 956.2151 | 99.9999
25 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 986.0626 | 0
26 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 953.0798 | 0
27 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 943.4518 | 0
28 | 96.2336 | 2.0343 | 0.6408 | 0.1018 | 0.1004 | 0.0068 | 0.0191 | 0.0124 | 0.0077 | 0.005 | 0.6831 | 0.1551 | 0.6976 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.84 | 13.8444 | -23.1 | -19 |  |  |  | 894.7702 | 100.0001
29 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.84 | 13.8444 |  |  |  |  | не виявл. | 969.0066 | 0
30 | 96.2346 | 2.0266 | 0.6437 | 0.0995 | 0.0996 | 0.007 | 0.0188 | 0.013 | 0.0085 | 0.0081 | 0.6867 | 0.1538 | 0.6976 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.84 | 13.8444 |  |  | <0,1 | <0,1 |  | 1019.077 | 99.9999
31 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.84 | 13.8444 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.2509 | 9.5141 | 0 | 37.9616 | 10.5449 | [6 empty] | Всього*: |  | 27636.885
Середньозважене значення теплоти згоряння:
* Обсяг природного газу з урахуванням ВТВ
| Головний інженер Криворізького ЛВУМГ _____________________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | В.І.Чушак | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії_________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | О.Г.Степанова | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М____________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | Ю.А.Байда | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата