## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов′янськ
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7205 |  | 34.38 | 9.55 |  | 38.07 | 10.575 |  | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 463.3103 | 0
2 | 91.6736 | 4.0504 | 0.9149 | 0.096 | 0.1476 | 0.0049 | 0.0307 | 0.0239 | 0.024 | 0.0101 | 2.6587 | 0.3652 | 0.7198 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 |  |  | 0.1 | 5 | відc | 473.8403 | 100 | ОК
3 | [12 empty] | 0.7206 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 397.9385 | 0
4 | [12 empty] | 0.7223 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 447.2895 | 0
5 | [12 empty] | 0.7247 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 469.5338 | 0
6 | [12 empty] | 0.7206 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 412.0348 | 0
7 | [12 empty] | 0.7166 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 337.3408 | 0
8 | 91.7804 | 3.9049 | 0.9003 | 0.0935 | 0.1468 | 0.0055 | 0.0445 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0099 | 2.678 | 0.3536 | 0.7251 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 306.4002 | 100 | ОК
9 | [12 empty] | 0.7287 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 277.8821 | 0
10 | [12 empty] | 0.7245 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 288.2347 | 0
11 | [12 empty] | 0.7211 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | -8.7 | -9.5 |  |  |  | 401.627 | 0
12 | [12 empty] | 0.7243 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 424.8304 | 0
13 | [12 empty] | 0.7226 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 419.964 | 0
14 | 91.6934 | 3.9538 | 0.9016 | 0.092 | 0.143 | 0.0084 | 0.037 | 0.0312 | 0.0345 | 0.0102 | 2.7417 | 0.3532 | 0.7224 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 438.8045 | 100 | ОК
15 | [12 empty] | 0.7244 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 483.2987 | 0
16 | [12 empty] | 0.7233 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 524.4064 | 0
17 | [12 empty] | 0.7255 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 561.4741 | 0
18 | [12 empty] | 0.7212 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 549.4904 | 0
19 | [12 empty] | 0.7205 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 557.5137 | 0
20 | [12 empty] | 0.7201 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 558.8081 | 0
21 | [12 empty] | 0.7212 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 577.041 | 0
22 | [12 empty] | 0.7233 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 585.378 | 0
23 | 91.4069 | 3.9978 | 0.8959 | 0.0908 | 0.1367 | 0.0029 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0121 | 3.0263 | 0.3483 | 0.7268 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 0.1 | 8 | відc | 604.3307 | 100 | ОК
24 | [12 empty] | 0.7244 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 595.373 | 0
25 | [12 empty] | 0.7242 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 607.2827 | 0
26 | [12 empty] | 0.7234 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 568.7976 | 0
27 | [12 empty] | 0.7224 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 480.7063 | 0
28 | [12 empty] | 0.7232 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 492.6398 | 0
29 | [12 empty] | 0.7261 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 552.2978 | 0
30 | [12 empty] | 0.7281 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 629.5078 | 0
31 | [12 empty] | 0.7205 | [14 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1793 | 9.4943 | 0 | 37.8565 | 10.5157 | [6 empty] | Всього* : |  | 14487.687
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Slaviansk (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 463310.31 | 228.057 | 3.49 | -2.29 | 0.7205
2 | 473840.34 | 236.146 | 3.53 | -2.44 | 0.7198
3 | 397938.5 | 167.527 | 3.53 | -2 | 0.7206
4 | 447289.47 | 211.315 | 3.52 | -2.19 | 0.7223 | B
5 | 469533.78 | 232.364 | 3.55 | -1.98 | 0.7247
6 | 412034.81 | 178.959 | 3.55 | -1.39 | 0.7206
7 | 337340.78 | 120.457 | 3.54 | 0.81 | 0.7166
8 | 306400.16 | 98.859 | 3.58 | -0.15 | 0.7251
9 | 277882.13 | 81.741 | 3.59 | 0.53 | 0.7287
10 | 288234.72 | 89.249 | 3.5 | -0.15 | 0.7245 | B
11 | 401626.97 | 175.22 | 3.43 | -1.9 | 0.7211 | A
12 | 424830.38 | 193.38 | 3.5 | -2.03 | 0.7243
13 | 419964 | 189.347 | 3.49 | -1.83 | 0.7226
14 | 438804.53 | 206.732 | 3.47 | -2.24 | 0.7224
15 | 483298.69 | 244.707 | 3.56 | -2.16 | 0.7244
16 | 524406.44 | 285.367 | 3.6 | -1.81 | 0.7233 | B
17 | 561474.06 | 327.592 | 3.6 | -1.76 | 0.7255
18 | 549490.38 | 321.154 | 3.5 | -2.15 | 0.7212
19 | 557513.69 | 325.287 | 3.56 | -2.28 | 0.721
20 | 558808.06 | 327.584 | 3.53 | -2.52 | 0.7201
21 | 577041 | 351.059 | 3.53 | -2.68 | 0.7212
22 | 585378 | 372.609 | 3.5 | -3.13 | 0.7233 | A
23 | 604330.75 | 406.43 | 3.39 | -4.24 | 0.7268 | A
24 | 595373 | 394.04 | 3.37 | -4.9 | 0.7244 | AB
25 | 607282.75 | 407.92 | 3.35 | -5.72 | 0.7242
26 | 568797.63 | 352.179 | 3.39 | -6.18 | 0.7234
27 | 480706.28 | 250.038 | 3.42 | -5.79 | 0.7224
28 | 492639.84 | 266.491 | 3.34 | -6.93 | 0.7232
29 | 552297.81 | 327.811 | 3.45 | -6.14 | 0.7261
30 | 629507.81 | 430.94 | 3.42 | -5.67 | 0.7281
Итого | 14487377.06 | 260.019 | 3.49 | -2.78 | 0.7231 | AB