## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Краматорськ,
СєвєродонецькеЛВУМГ | [7 empty] | АГНКС м.Костянтинівка, ГРС Слов'янськ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.38 | 9.55 |  | 38.07 | 10.575 |  | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 5.5375 | 0
2 | 91.6736 | 4.0504 | 0.9149 | 0.096 | 0.1476 | 0.0049 | 0.0307 | 0.0239 | 0.024 | 0.0101 | 2.6587 | 0.3652 | 0.7266 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 |  |  | 0.1 | 5 | відc | 4.9264 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 4.5683 | 0
4 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 5.1401 | 0
5 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 4.8662 | 0
6 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 2.7361 | 0
7 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 4.2459 | 0
8 | 91.7804 | 3.9049 | 0.9003 | 0.0935 | 0.1468 | 0.0055 | 0.0445 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0099 | 2.678 | 0.3536 | 0.7268 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 5.8616 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 5.538 | 0
10 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 5.3748 | 0
11 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | -8.7 | -9.5 |  |  |  | 6.0639 | 0
12 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.8141 | 0
13 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.0669 | 0
14 | 91.6934 | 3.9538 | 0.9016 | 0.092 | 0.143 | 0.0084 | 0.037 | 0.0312 | 0.0345 | 0.0102 | 2.7417 | 0.3532 | 0.7268 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 3.7627 | 100 | ОК
15 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 6.1158 | 0
16 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.8744 | 0
17 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 5.2954 | 0
18 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 6.0258 | 0
19 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 3.7289 | 0
20 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 3.0255 | 0
21 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 5.8444 | 0
22 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 5.0046 | 0
23 | 91.4069 | 3.9978 | 0.8959 | 0.0908 | 0.1367 | 0.0029 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0121 | 3.0263 | 0.3483 | 0.7276 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 0.1 | 8 | відc | 4.8761 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5.7602 | 0
25 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5.0254 | 0
26 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 3.1892 | 0
27 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.2098 | 0
28 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5.7801 | 0
29 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5.9975 | 0
30 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 6.2516 | 0
31 | [27 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1867 | 9.4963 | 0 | 37.8643 | 10.5178 | [6 empty] | Всього* : |  | 143.915
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Slav.AGNKS1 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту KramatAGNKS1 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС Константиновка (осн.) за 11/16. | [6 empty] | Данные по объекту Котельная КЛПУМГ (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC |  | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 921.29 | 8.248 | 6.18 | 0.64 | A | 1 | 2485.97 | 118.263 | 5.99 | 0.61 | A | 1 | 2922.46 | 49.623 | 25.48 | 5.07 | A | 6329.72 | 1 | 792.26 | 137 | 5.94 | 20.53 |  | 5537.46
2 | 1001.82 | 9.165 | 6.17 | -0.04 | A | 2 | 2327.94 | 108.562 | 6 | -0.02 | A | 2 | 2416.24 | 32.351 | 25.49 | 4.54 | A | 5746 | 2 | 819.55 | 141 | 5.95 | 19.68 |  | 4926.45
3 | 951.12 | 8.637 | 6.38 | 4.37 | A | 3 | 2082.67 | 94.544 | 6.03 | 4.55 | A | 3 | 2286.06 | 29.938 | 25.85 | 6.84 | A | 5319.85 | 3 | 751.51 | 129 | 5.99 | 21.03 |  | 4568.34
4 | 836.41 | 7.3 | 6.34 | 2.15 | AB | 4 | 2293.6 | 108.019 | 5.99 | 2.16 | AB | 4 | 2779.64 | 39.962 | 25.1 | 5.56 | AB | 5909.65 | 4 | 769.5 | 133 | 5.94 | 20.49 | B | 5140.15
5 | 718.21 | 6.321 | 6.41 | 0.73 | A | 5 | 1488.08 | 56.308 | 6.06 | 1.3 | A | 5 | 3418.2 | 53.49 | 24.23 | 6.1 | A | 5624.49 | 5 | 758.29 | 129 | 6.03 | 20.35 |  | 4866.2
6 | 454.36 | 4.159 | 6.46 | 6.9 | A | 6 | 1221.64 | 40.98 | 6.07 | 6.71 | A | 6 | 1830.33 | 22.148 | 25.3 | 7.1 | A | 3506.33 | 6 | 770.23 | 131 | 6.04 | 21.11 |  | 2736.1
7 | 929.4 | 8.38 | 6.57 | 13.18 | A | 7 | 1382.01 | 80.025 | 6.23 | 13.27 | A | 7 | 2086.19 | 29.457 | 25.11 | 12.07 | A | 4397.6 | 7 | 151.66 | 26 | 6.19 | 22.1 | A | 4245.94
8 | 858.79 | 7.474 | 6.67 | 11.6 | A | 8 | 2159.6 | 130.677 | 6.17 | 11.33 | A | 8 | 2867.01 | 42.976 | 25.68 | 11.69 | A | 5885.4 | 8 | 23.76 | 4 | 6.13 | 20.3 | A | 5861.64
9 | 1018.07 | 9.26 | 6.48 | 13.49 | A | 9 | 1981.51 | 104.588 | 6.24 | 13.11 | A | 9 | 2538.42 | 37.043 | 25.73 | 12.59 | A | 5538 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | 19.29 | A | 5538
10 | 1054.29 | 9.75 | 6.45 | 10.3 | AB | 10 | 2470.02 | 130.173 | 6.15 | 9.63 | AB | 10 | 2159.07 | 28.876 | 26.05 | 10.13 | AB | 5683.38 | 10 | 308.59 | 52 | 6.1 | 18.3 | B | 5374.79
11 | 817.33 | 7.295 | 6.37 | 2.12 | A | 11 | 2444.02 | 112.151 | 6 | 2.12 | A | 11 | 3615.47 | 53.606 | 25.55 | 6.13 | A | 6876.82 | 11 | 812.93 | 140 | 5.95 | 19.47 |  | 6063.89
12 | 461.21 | 4.194 | 6.44 | 1.28 | A | 12 | 1538.14 | 61.784 | 6.06 | 1.75 | A | 12 | 2494.11 | 36.488 | 26.03 | 5.53 | A | 4493.46 | 12 | 679.38 | 116 | 6.03 | 20.51 |  | 3814.08
13 | 393.16 | 3.41 | 6.46 | 4.68 | A | 13 | 1497.54 | 54.067 | 6.03 | 4.53 | A | 13 | 1946.63 | 25.29 | 26.37 | 6.73 | A | 3837.33 | 13 | 770.48 | 132 | 6 | 20.87 | A | 3066.85
14 | 883.11 | 7.729 | 6.36 | 2.62 | A | 14 | 1484.56 | 50.586 | 5.99 | 2.31 | A | 14 | 2157.47 | 26.119 | 25.93 | 4.72 | A | 4525.14 | 14 | 762.4 | 132 | 5.95 | 20.98 |  | 3762.74
15 | 1086.93 | 9.985 | 6.35 | 0.16 | A | 15 | 2329.09 | 106.566 | 5.91 | -0.02 | A | 15 | 3571.01 | 54.114 | 24.65 | 4.12 | A | 6987.03 | 15 | 871.2 | 154 | 5.84 | 20.35 | A | 6115.83
16 | 765.68 | 6.504 | 6.4 | -1.22 | AB | 16 | 2370.01 | 106.061 | 6 | -1.42 | AB | 16 | 2623.47 | 33.932 | 23.29 | 2.09 | AB | 5759.16 | 16 | 884.72 | 152 | 5.95 | 19.53 | B | 4874.44
17 | 943.74 | 8.613 | 6.37 | -2.38 | A | 17 | 2553.73 | 120.702 | 5.99 | -2.38 | A | 17 | 2703.98 | 36.427 | 22.62 | 2.7 | A | 6201.45 | 17 | 906.1 | 156 | 5.94 | 19.25 | A | 5295.35
18 | 1069.06 | 9.479 | 6.44 | -2.3 | A | 18 | 2201.7 | 100.297 | 5.99 | -2.86 | A | 18 | 3609.3 | 56.513 | 23.27 | 3.31 | A | 6880.06 | 18 | 854.22 | 147 | 5.95 | 18.95 |  | 6025.84
19 | 748.9 | 6.647 | 6.45 | -2.7 | A | 19 | 1655.16 | 53.125 | 6.02 | -2.64 | A | 19 | 2396.75 | 31.495 | 23.09 | 1.67 | A | 4800.81 | 19 | 1071.9 | 183 | 5.99 | 19.21 |  | 3728.91
20 | 469.4 | 4.096 | 6.46 | -1.62 | A | 20 | 1376.97 | 46.932 | 6.01 | -2.19 | A | 20 | 2054.19 | 27.076 | 22.98 | 1.37 | A | 3900.56 | 20 | 875.09 | 149 | 5.97 | 18.15 |  | 3025.47
21 | 902.65 | 8.239 | 6.48 | -3 | A | 21 | 2606.43 | 114.603 | 5.99 | -3.49 | A | 21 | 3433.67 | 47.982 | 22.36 | 2.25 | A | 6942.75 | 21 | 1098.33 | 188 | 5.94 | 17.87 | A | 5844.42
22 | 1223.33 | 11.428 | 6.6 | -3.63 | A | 22 | 2597.65 | 108.999 | 5.97 | -4.2 | A | 22 | 2390.21 | 28.849 | 22.96 | 1.11 | A | 6211.19 | 22 | 1206.61 | 207 | 5.92 | 17.91 |  | 5004.58
23 | 882.01 | 6.226 | 6.32 | -4.91 | A | 23 | 2593.97 | 113.264 | 5.96 | -5.24 | A | 23 | 2410.53 | 31.999 | 24.48 | 0.67 | A | 5886.51 | 23 | 1010.41 | 174 | 5.92 | 18.5 |  | 4876.1
24 | 856.14 | 7.632 | 6.43 | -2.39 | AB | 24 | 2661.27 | 123.408 | 5.95 | -2 | AB | 24 | 3137.19 | 48.971 | 25.64 | 3.15 | AB | 6654.6 | 24 | 894.39 | 154 | 5.9 | 18.21 | B | 5760.21
25 | 786.55 | 7.172 | 6.41 | -2.66 | A | 25 | 2698.58 | 120.517 | 5.93 | -2.46 | A | 25 | 2598.7 | 35.796 | 26.57 | 2.33 | A | 6083.83 | 25 | 1058.43 | 184 | 5.87 | 17.78 | A | 5025.4
26 | 599.22 | 5.509 | 6.38 | -0.59 | A | 26 | 1473.17 | 50.473 | 5.94 | -0.75 | A | 26 | 2045.85 | 28.401 | 27.75 | 2.27 | A | 4118.24 | 26 | 929.05 | 160 | 5.91 | 18.09 |  | 3189.19
27 | 375.51 | 3.393 | 6.34 | 4.38 | A | 27 | 1166.01 | 38.202 | 5.98 | 4.23 | A | 27 | 2819.9 | 40.125 | 28.88 | 5.7 | A | 4361.42 | 27 | 151.65 | 26 | 5.95 | 18.89 |  | 4209.77
28 | 813.69 | 7.294 | 6.15 | -0.2 | A | 28 | 2415.36 | 113.442 | 5.9 | -0.51 | A | 28 | 2615.88 | 35.722 | 28.66 | 3.03 | A | 5844.93 | 28 | 64.87 | 12 | 5.86 | 18.29 |  | 5780.06
29 | 843.61 | 7.347 | 6.16 | -3.39 | A | 29 | 2570.71 | 108.179 | 5.92 | -3.33 | A | 29 | 3641.41 | 54.667 | 25.72 | 2.62 | A | 7055.73 | 29 | 1058.27 | 183 | 5.88 | 17.6 | A | 5997.46
30 | 1078.38 | 9.328 | 6.12 | -8.7 | A | 30 | 3896.19 | 188.243 | 5.85 | -8.48 | A | 30 | 2584.35 | 35.261 | 23.81 | -2.06 | A | 7558.92 | 30 | 1307.27 | 228 | 5.78 | 16.31 | A | 6251.65
Итого | 24743.35 | 8.248 | 6.18 | 0.64 | AB | Итого | 64023.32 | 105.818 | 5.96 | -1.35 | AB | Итого | 80153.69 | 37.823 | 25.15 | 4.71 | AB |  | Итого | 22413.05 | 3859 | 5.93 | 19.07 | AB | 146507.31