## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС по ГРС-1 Курахове
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.38 | 9.55 |  | 38.07 | 10.575 |  | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 84.0812 | 0
2 | 91.6736 | 4.0504 | 0.9149 | 0.096 | 0.1476 | 0.0049 | 0.0307 | 0.0239 | 0.024 | 0.0101 | 2.6587 | 0.3652 | 0.7266 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 |  |  | 0.1 | 5 | відc | 63.7125 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 57.4574 | 0
4 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 2.2388 | 0
5 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.4016 | 0
6 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 16.97 | 0
7 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 60.4059 | 0
8 | 91.7804 | 3.9049 | 0.9003 | 0.0935 | 0.1468 | 0.0055 | 0.0445 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0099 | 2.678 | 0.3536 | 0.7268 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 46.1477 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 17.8393 | 0
10 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.40773 | 0
11 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | -8.7 | -9.5 |  |  |  | 0.6793 | 0
12 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 25.6822 | 0
13 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 143.6639 | 0
14 | 91.6934 | 3.9538 | 0.9016 | 0.092 | 0.143 | 0.0084 | 0.037 | 0.0312 | 0.0345 | 0.0102 | 2.7417 | 0.3532 | 0.7268 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 135.4087 | 100 | ОК
15 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 51.9915 | 0
16 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 40.0069 | 0
17 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 31.6321 | 0
18 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.879 | 0
19 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 31.2372 | 0
20 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 39.2008 | 0
21 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 41.5784 | 0
22 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 22.1113 | 0
23 | 91.4069 | 3.9978 | 0.8959 | 0.0908 | 0.1367 | 0.0029 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0121 | 3.0263 | 0.3483 | 0.7276 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 0.1 | 8 | відc | 80.7862 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 8.4714 | 0
25 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.40553 | 0
26 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.53182 | 0
27 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 19.1017 | 0
28 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 31.5161 | 0
29 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 30.3019 | 0
30 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 66.2846 | 0
31 | [27 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.2018 | 9.5005 | 0 | 37.8805 | 10.5223 | [6 empty] | Всього* : |  | 1139.97
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Курахово-1 (перепад) (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 84081.21 | 732.541 | 6.9 | 1.43 | A
2 | 63712.54 | 534.089 | 6.91 | 1.46 | A
3 | 57457.4 | 477.759 | 6.9 | 5.54 | A
4 | 2238.8 | 11.092 | 6.93 | 4.27 | AB
5 | 401.6 | 2.991 | 6.84 | 1.78 | A
6 | 16969.97 | 129.761 | 6.92 | 6.8 | A
7 | 60405.95 | 454.919 | 6.88 | 9.74 | A
8 | 46147.71 | 321.257 | 6.94 | 11.06 | A
9 | 17839.32 | 126.61 | 6.84 | 13.11 | A
10 | 407.73 | 1.435 | 6.92 | 10.49 | AB
11 | 679.3 | 4.363 | 6.83 | 1.86 | A
12 | 25682.2 | 194.224 | 6.91 | 2.29 | A
13 | 143663.86 | 1256.16 | 6.81 | 3.26 | A
14 | 135408.67 | 1130.764 | 6.81 | 2.09 | A
15 | 51991.48 | 430.654 | 6.87 | 1.13 | A
16 | 40006.86 | 366.286 | 6.88 | -0.3 | AB
17 | 31632.12 | 253.66 | 6.87 | -0.87 | A
18 | 4878.99 | 26.964 | 6.93 | -1.82 | A
19 | 31237.21 | 333.162 | 6.97 | -1.7 | A
20 | 39200.78 | 372.43 | 6.9 | -0.48 | A
21 | 41578.4 | 363.804 | 6.88 | -1.38 | A
22 | 22111.3 | 154.739 | 6.96 | -2.47 | A
23 | 80786.23 | 635.944 | 6.86 | -2.61 | A
24 | 8471.39 | 72.51 | 6.92 | -1.18 | AB
25 | 405.53 | 2.043 | 6.84 | -1.39 | A
26 | 531.82 | 1.749 | 6.86 | -0.83 | A
27 | 19101.67 | 172.677 | 6.85 | 4.13 | A
28 | 31516.1 | 228.69 | 6.93 | -0.54 | A
29 | 30301.93 | 272.872 | 6.85 | -3.66 | A
30 | 66284.65 | 463.664 | 6.9 | -4.93 | A
Итого | 1155132.72 | 490.16 | 6.89 | 1.2 | AB