## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Покровське
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу-відводу на ГРС 1,2 Вуглегірської ДРЕС за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7311 |  | 34.38 | 9.55 |  | 38.07 | 10.575 |  | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 3.9549 | 0
2 | 91.6736 | 4.0504 | 0.9149 | 0.096 | 0.1476 | 0.0049 | 0.0307 | 0.0239 | 0.024 | 0.0101 | 2.6587 | 0.3652 | 0.7303 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 |  |  | 0.1 | 5 | відc | 4.1267 | 100 | ОК
3 | [12 empty] | 0.7318 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.9634 | 0
4 | [12 empty] | 0.732 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.715 | 0
5 | [12 empty] | 0.7257 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.8838 | 0
6 | [12 empty] | 0.7242 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.8682 | 0
7 | [12 empty] | 0.7263 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.2127 | 0
8 | 91.7804 | 3.9049 | 0.9003 | 0.0935 | 0.1468 | 0.0055 | 0.0445 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0099 | 2.678 | 0.3536 | 0.7262 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 2.7964 | 100 | ОК
9 | [12 empty] | 0.7202 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 2.531 | 0
10 | [12 empty] | 0.73 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 2.5195 | 0
11 | [12 empty] | 0.7306 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | -8.7 | -9.5 |  |  |  | 3.1807 | 0
12 | [12 empty] | 0.732 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.4977 | 0
13 | [12 empty] | 0.7343 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 3.7676 | 0
14 | 91.6934 | 3.9538 | 0.9016 | 0.092 | 0.143 | 0.0084 | 0.037 | 0.0312 | 0.0345 | 0.0102 | 2.7417 | 0.3532 | 0.7317 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 3.588 | 100 | ОК
15 | [12 empty] | 0.7314 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 3.7945 | 0
16 | [12 empty] | 0.7251 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.2985 | 0
17 | [12 empty] | 0.7281 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.5258 | 0
18 | [12 empty] | 0.7262 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.3626 | 0
19 | [12 empty] | 0.7272 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.5201 | 0
20 | [12 empty] | 0.7272 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.8139 | 0
21 | [12 empty] | 0.7268 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 4.9312 | 0
22 | [12 empty] | 0.7237 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 5.003 | 0
23 | 91.4069 | 3.9978 | 0.8959 | 0.0908 | 0.1367 | 0.0029 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0121 | 3.0263 | 0.3483 | 0.7247 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 0.1 | 8 | відc | 5.0997 | 100 | ОК
24 | [12 empty] | 0.7295 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.839 | 0
25 | [12 empty] | 0.7289 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.8055 | 0
26 | [12 empty] | 0.7274 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.6085 | 0
27 | [12 empty] | 0.7273 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.4991 | 0
28 | [12 empty] | 0.7272 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.1204 | 0
29 | [12 empty] | 0.7271 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.5639 | 0
30 | [12 empty] | 0.726 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4.9588 | 0
31 | [27 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1806 | 9.4946 | 0 | 37.8579 | 10.5161 | [6 empty] | Всього* : |  | 119.144
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту ГРС Покровское Село (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 3954.86 | 1543.7 | 2.49 | 3.61 | 0.7311
2 | 4126.72 | 1612.5 | 2.49 | 3.87 | 0.7304
3 | 3963.45 | 1566.5 | 2.48 | 6.24 | 0.7318
4 | 3715.02 | 1448.7 | 2.5 | 4.62 | 0.732 | B
5 | 3883.79 | 1509.5 | 2.5 | 3.74 | 0.7257
6 | 3868.23 | 1525.2 | 2.49 | 6.41 | 0.7242
7 | 3212.7 | 1297.4 | 2.48 | 11.88 | 0.7263
8 | 2796.39 | 1122.8 | 2.49 | 11.61 | 0.7262
9 | 2530.97 | 1020.7 | 2.49 | 12.95 | 0.7202
10 | 2519.47 | 1008.7 | 2.49 | 11.03 | 0.73 | B
11 | 3180.69 | 1238.6 | 2.5 | 4.63 | 0.7306
12 | 3497.72 | 1362.3 | 2.51 | 4.75 | 0.732
13 | 3767.63 | 1481.6 | 2.49 | 5.69 | 0.7343
14 | 3587.98 | 1400.6 | 2.5 | 4.57 | 0.7317
15 | 3794.49 | 1469.2 | 2.51 | 3.34 | 0.7314
16 | 4298.49 | 1661.6 | 2.5 | 2.64 | 0.7251 | B
17 | 4525.84 | 1749.9 | 2.5 | 2.76 | 0.7282
18 | 4362.62 | 1680.3 | 2.52 | 3 | 0.7262
19 | 4520.11 | 1740.8 | 2.52 | 3.19 | 0.7273
20 | 4813.92 | 1842.7 | 2.52 | 1.96 | 0.7272
21 | 4931.23 | 1882.7 | 2.52 | 1.4 | 0.7268
22 | 5002.99 | 1908.8 | 2.53 | 1.53 | 0.7238
23 | 5099.68 | 1944.8 | 2.53 | 1.26 | 0.7247
24 | 4838.99 | 1573.4 | 2.99 | 2.48 | 0.7296 | B
25 | 4805.47 | 1537.4 | 3.01 | 1.29 | 0.7289
26 | 4608.5 | 1475.3 | 3.01 | 1.8 | 0.7275
27 | 4499.14 | 1475.7 | 2.97 | 4.59 | 0.7274
28 | 4120.44 | 1330 | 3 | 2.79 | 0.7272
29 | 4563.92 | 1465.4 | 3 | 1.62 | 0.7271
30 | 4958.8 | 1578.3 | 3.01 | 0.17 | 0.7261
Итого | 122350.25 | 45454.8 | 2.62 | 4.38 | 0.728 | B