## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м.Маріуполь
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №_________ |  | 676
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.38 | 9.55 |  | 38.07 | 10.575 |  | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 1.0399 | 0
2 | 91.6736 | 4.0504 | 0.9149 | 0.096 | 0.1476 | 0.0049 | 0.0307 | 0.0239 | 0.024 | 0.0101 | 2.6587 | 0.3652 | 0.7266 |  | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 |  |  | 0.1 | 5 | відc | 1.1261 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.0506 | 0
4 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.0326 | 0
5 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.0158 | 0
6 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.64171 | 0
7 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.1548 | 0
8 | 91.7804 | 3.9049 | 0.9003 | 0.0935 | 0.1468 | 0.0055 | 0.0445 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0099 | 2.678 | 0.3536 | 0.7268 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.0555 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 1.0182 | 0
10 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.88254 | 0
11 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | -8.7 | -9.5 |  |  |  | 1.2412 | 0
12 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.76191 | 0
13 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.92 | 10.5333 |  | 48.81 | 13.5583 | [5 empty] | 0.77497 | 0
14 | 91.6934 | 3.9538 | 0.9016 | 0.092 | 0.143 | 0.0084 | 0.037 | 0.0312 | 0.0345 | 0.0102 | 2.7417 | 0.3532 | 0.7268 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 1.1145 | 100 | ОК
15 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 1.0138 | 0
16 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 1.351 | 0
17 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 1.3754 | 0
18 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 0.84224 | 0
19 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 0.75288 | 0
20 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 0.79661 | 0
21 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 0.71149 | 0
22 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 0 | 0
23 | 91.4069 | 3.9978 | 0.8959 | 0.0908 | 0.1367 | 0.0029 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0121 | 3.0263 | 0.3483 | 0.7276 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 0.1 | 8 | відc | 0.82804 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 1.0533 | 0
25 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 1.15 | 0
26 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.80508 | 0
27 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.56063 | 0
28 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.58932 | 0
29 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.07334 | 0
30 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 0.78735 | 0
31 | [27 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1961 | 9.4989 | 0 | 37.8743 | 10.5206 | [6 empty] | Всього* : |  | 30.536
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту АГНКС (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1039.86 | 16.538 | 6.81 | 1.32 | A
2 | 1126.11 | 17.49 | 6.79 | 3.17 | A
3 | 1050.58 | 16.463 | 6.85 | 5.93 | A
4 | 1032.59 | 16.276 | 6.82 | 3.96 | AB
5 | 1015.76 | 16.116 | 6.9 | 1.45 | A
6 | 641.71 | 9.934 | 6.87 | 7.02 | A
7 | 1154.8 | 18.297 | 7.01 | 9.63 | A
8 | 1055.48 | 16.408 | 7.02 | 11.35 | A
9 | 1018.24 | 15.947 | 7.14 | 11.81 | A
10 | 882.54 | 13.88 | 7.11 | 8.81 | AB
11 | 1241.18 | 19.353 | 6.91 | 2.98 | A
12 | 761.91 | 11.767 | 6.82 | 2.59 | A
13 | 774.97 | 12.478 | 6.56 | 6.67 | A
14 | 1114.47 | 17.037 | 7.05 | 3.52 | A
15 | 1013.8 | 15.973 | 6.83 | 1.65 | A
16 | 1351.05 | 18.789 | 6.55 | -0.63 | AB
17 | 1375.37 | 21.802 | 6.42 | -4.46 | A
18 | 842.24 | 13.257 | 6.64 | -1.37 | A
19 | 752.88 | 11.787 | 6.74 | -1 | A
20 | 796.61 | 12.886 | 6.86 | -0.26 | A
21 | 711.49 | 16.661 | 6.25 | -1.01 | A
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 828.04 | 13.571 | 4.89 | -0,56* | ABC
24 | 1053.25 | 16.494 | 6.89 | -0,75* | ABC
25 | 1150 | 17.9 | 6.74 | -0,75* | A C
26 | 805.08 | 12.451 | 6.74 | -0,75* | A C
27 | 560.63 | 8.716 | 6.56 | -0,75* | A C
28 | 589.32 | 9.049 | 6.62 | -0,75* | A C
29 | 73.34 | 0,704* | 5.91 | -5.23 | ABC
30 | 787.35 | 17.892 | 6.71 | -6.52 | AB
Итого | 26600,65* | 16,538* | 6.81 | 1,32* | ABC