## 11_16
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
[8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [17 empty] | маршрут № 491
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" Закарпатської області
по ГРС "Воловець", "Перечин", "В.Березний"
[8 empty] | газопроводу "УПУ" | [14 empty] | за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.9555 | 2.2107 | 0.6743 | 0.1081 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0146 | 0.0116 | 0.01 | 0.712 | 0.1642 | 0.6995 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.88 | 13.8556 | -20.6 |  | 0.159 | 0.143 |  | 39.1554 | 100 | ОК
2 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 39.8785 | 0.013
3 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 44.6615 | 0.013
4 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 49.578 | 0.013
5 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 50.7278 | 0.013
6 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 43.8046 | 0.013
7 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 40.6281 | 0.013
8 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 40.5825 | 0.013
9 | 96.0367 | 2.1652 | 0.6734 | 0.1081 | 0.1049 | 0.0011 | 0.0213 | 0.0159 | 0.015 | 0.0042 | 0.6828 | 0.1584 | 0.6991 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.9 | 13.8611 | -22.7 |  |  |  | 0 | 44.2457 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 48.1081 | 0.013
11 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 50.704 | 0.013
12 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 57.1757 | 0.013
13 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 69.7942 | 0.013
14 | [14 empty] | 34.28 | 9.5222 |  | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 62.9226 | 0.013
15 | 96.1763 | 2.0545 | 0.629 | 0.1009 | 0.0973 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0126 | 0.005 | 0.7253 | 0.1513 | 0.6976 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.84 | 13.8444 | -18.4 |  | 0.166 | 0.238 |  | 64.3584 | 100 | ОК
16 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 62.135 | 0.013
17 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 61.5062 | 0.013
18 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 55.3707 | 0.013
19 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 46.0695 | 0.013
20 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 44.3725 | 0.013
21 | [14 empty] | 34.2 | 9.5 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 43.4588 | 0.013
22 | 96.2186 | 2.0218 | 0.6398 | 0.1027 | 0.0998 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0147 | 0.0129 | 0.0032 | 0.7008 | 0.1515 | 0.6976 |  | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 |  | 49.85 | 13.8472 | -18.4 |  |  |  | 0 | 47.5007 | 100 | ОК
23 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 51.2725 | 0.013
24 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 53.0295 | 0.013
25 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 52.4841 | 0.013
26 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 54.8191 | 0.013
27 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 53.9162 | 0.013
28 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.94 | 10.5389 | [8 empty] | 60.1903 | 0.013
29 | 96.2156 | 1.9651 | 0.6791 | 0.1095 | 0.1076 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0162 | 0.0153 | 0.0034 | 0.6928 | 0.1591 | 0.6982 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.87 | 13.8528 | -21.6 |  |  |  |  | 64.5108 | 100 | ОК
30 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 65.3748 | 0.013
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0.011 | Водень |  | 0.002 | 0 | 34.2406 | 9.5113 | 0 | 37.9728 | 10.548 | [6 empty] | Всього*: |  | 1560.891
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 01.12.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис | [5 empty] | дата
Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 01.12.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис | [5 empty] | дата
Начальник ЛВДС | [8 empty] | Журавель Є.В. | [10 empty] | 01.12.2016р.
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис | [5 empty] | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ та прямих споживачів