## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Прикарпаттрасгаз" | [6 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківсьгаз"
Богородчанське ЛВУМГ | [6 empty] | по ГРС Старий Лисець
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | маршрут № 405
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [7 empty] | ГРС Старий Лисець за період з 7.11.2016 р. по 4.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | при 101,325 кПа та 20 ˚ С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 39915.5 | 0
2 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 39977.4 | 0
3 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 40723.7 | 0
4 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 42705.4 | 0
5 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 43578.2 | 0
6 | [13 empty] | 34.6307 | 9.6196 | 38.3827 | 10.6619 | 49.7728 | 13.8257 | [5 empty] | 37392.4 | 0
7 | 92.6945 | 3.3374 | 1.5943 | 0.2454 | 0.4071 | 0.0019 | 0.0841 | 0.0565 | 0.0398 | 0.0069 | 0.7708 | 0.761 | 0.7353 | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | 13.4 | 3.5 |  |  |  | 37661.2 | 99.9997
8 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 39053 | 0
9 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 40683.5 | 0
10 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 41769.6 | 0
11 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 42800 | 0
12 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 47804.9 | 0
13 | [13 empty] | 35.3242 | 9.8123 | 39.1229 | 10.8675 | 50.0724 | 13.909 | [5 empty] | 52715 | 0
14 | 93.7268 | 2.9223 | 1.1931 | 0.2029 | 0.3798 | 0.0016 | 0.1099 | 0.0938 | 0.1554 | 0.0034 | 0.59 | 0.621 | 0.7292 | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | 6.3 | -2.8 | 0.165 | 0.196 | 0 | 55255.8 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 56423.8 | 0
16 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 59273 | 0
17 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 55852.2 | 0
18 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 51834.5 | 0
19 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 49544.5 | 0
20 | [13 empty] | 35.2754 | 9.7987 | 39.075 | 10.8542 | 50.2187 | 13.9496 | [5 empty] | 49410 | 0
21 | 93.809 | 2.921 | 1.1658 | 0.1952 | 0.3594 | 0.002 | 0.1196 | 0.1078 | 0.1837 | 0.0041 | 0.6953 | 0.4371 | 0.7282 | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | 13.9 | 7.3 |  |  |  | 48440.3 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 49320.3 | 0
23 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 49825.4 | 0
24 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 50530.9 | 0
25 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 49348.1 | 0
26 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 50260.7 | 0
27 | [13 empty] | 35.3263 | 9.8129 | 39.1305 | 10.8696 | 50.3262 | 13.9795 | [5 empty] | 49637.7 | 0
28 | 92.0085 | 3.7251 | 1.5969 | 0.2586 | 0.4639 | 0.0022 | 0.1322 | 0.1181 | 0.2438 | 0.004 | 0.7855 | 0.6612 | 0.7463 | 35.8883 | 9.969 | 39.7286 | 11.0357 | 50.4712 | 14.0198 | 8.3 | 6.3 |  |  |  | 52733.4 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 35.8883 | 9.969 | 39.7286 | 11.0357 | 50.4712 | 14.0198 | [5 empty] | 56777.2 | 0
30 | [13 empty] | 35.8883 | 9.969 | 39.7286 | 11.0357 | 50.4712 | 14.0198 | [5 empty] | 55822.6 | 0
31 | [25 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 35.2589 | 9.7941 | 39.056 | 10.8489 | [5 empty] | Всього* : |  | 1437.071
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника | [9 empty] | В. Басистюк | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Хімік І категорії | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Начальник служби ГВ і М | [9 empty] | А. Стоколоса | [6 empty] | 05.12.2016 р.
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on Z11: покази потокового приладу
Note on Z12: покази потокового приладу
Note on Z42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ