## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Прикарпаттрасгаз" | [6 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківсьгаз"
Богородчанське ЛВУМГ | [6 empty] | по ГРС-Обертин, ГРС-Михальче, ГРС-Богородчани, ГРС-Чернелиця, ГРС-Живачів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | маршрут № 401
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [7 empty] | газопроводу "УПУ" за період з 7.11.2016 р. по 4.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | при 101,325 кПа та 20 ˚ С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 113539.8 | 0
2 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 112660.8 | 0
3 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 119396.6 | 0
4 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 127301.6 | 0
5 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 129348.5 | 0
6 | [13 empty] | 34.2621 | 9.5173 | 37.9938 | 10.5538 | 49.8851 | 13.857 | [5 empty] | 110073.7 | 0
7 | 96.08 | 2.1528 | 0.6638 | 0.1053 | 0.1019 | 0.0009 | 0.019 | 0.0133 | 0.0067 | 0.0037 | 0.6873 | 0.1653 | 0.6986 | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | -20.2 | -17.3 |  |  |  | 107670.7 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 114390.6 | 0
9 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 121225.1 | 0
10 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 123876.5 | 0
11 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 128386.4 | 0
12 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 142770.5 | 0
13 | [13 empty] | 34.2563 | 9.5156 | 37.9875 | 10.5521 | 49.8788 | 13.8552 | [5 empty] | 158327.3 | 0
14 | 96.1997 | 2.0644 | 0.6384 | 0.101 | 0.0976 | 0.0024 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0065 | 0.0038 | 0.6996 | 0.1556 | 0.6976 | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | -20.7 | -17.6 |  |  |  | 167711.3 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 173180.1 | 0
16 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 178650 | 0
17 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 169189.6 | 0
18 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 156782.5 | 0
19 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 149431.2 | 0
20 | [13 empty] | 34.2123 | 9.5034 | 37.9403 | 10.539 | 49.8533 | 13.8481 | [5 empty] | 144778.4 | 0
21 | 96.1871 | 2.0763 | 0.642 | 0.1034 | 0.1001 | 0.0013 | 0.019 | 0.0133 | 0.0066 | 0.0036 | 0.6913 | 0.156 | 0.6978 | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | -18.3 | -13 |  |  |  | 147069.4 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | [5 empty] | 148135.4 | 0
23 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | [5 empty] | 149842.5 | 0
24 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | [5 empty] | 150804.5 | 0
25 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 |  |  | 0.152 | 0.237 | 0 | 150343.5 | 0
26 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | [5 empty] | 152076.9 | 0
27 | [13 empty] | 34.2242 | 9.5067 | 37.9532 | 10.5426 | 49.8641 | 13.8511 | [5 empty] | 148104.2 | 0
28 | 96.3549 | 1.9608 | 0.6081 | 0.0982 | 0.096 | 0.0018 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0076 | 0.0038 | 0.6853 | 0.1519 | 0.6965 | 34.1734 | 9.4926 | 37.899 | 10.5275 | 49.8391 | 13.8442 | -20.9 | -11.6 |  |  |  | 160622.8 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 34.1734 | 9.4926 | 37.899 | 10.5275 | 49.8391 | 13.8442 | [5 empty] | 172379.4 | 0
30 | [13 empty] | 34.1734 | 9.4926 | 37.899 | 10.5275 | 49.8391 | 13.8442 | [5 empty] | 174890.2 | 0
31 | [13 empty] | 34.1734 | 9.4926 | 37.899 | 10.5275 | 49.8391 | 13.8442 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 34.228 | 9.5078 | 37.9573 | 10.5437 | [5 empty] | Всього* : |  | 4326.646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника | [9 empty] | В. Басистюк | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Хімік І категорії | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Начальник служби ГВ і М | [9 empty] | А. Стоколоса | [6 empty] | 05.12.2016 р.
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on Z11: покази потокового приладу
Note on Z12: покази потокового приладу
Note on Z42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ