## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого Богородчанським УЕГГ
________________ п/м __________________БВУПЗГ | [9 empty] | по ГРС "Саджава"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ____________________________________________________________________________маршрут № 536
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [9 empty] | газопроводу ______________________________________________ | [11 empty] | за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.3665 | 2.5797 | 0.8288 | 0.1333 | 0.1255 | 0.0018 | 0.0251 | 0.0186 | 0.0185 | 0.0057 | 0.6826 | 0.2141 | 0.7052 |  | 34.5064 | 9.5851 |  | 38.2548 | 10.6263 |  | 49.9961 | 13.8878 | -8.2 | -7.2 |  |  |  | 8.304 | 100.0002
2 | 95.2066 | 2.6868 | 0.8696 | 0.1403 | 0.132 | 0.0014 | 0.0254 | 0.0189 | 0.0152 | 0.0051 | 0.6729 | 0.2259 | 0.7065 |  | 34.5064 | 9.5851 |  | 38.3139 | 10.6427 |  | 50.0259 | 13.8961 | -8.5 | -7.4 |  |  |  | 7.9894 | 100.0001
3 | 95.1877 | 2.6915 | 0.873 | 0.1405 | 0.1327 | 0.0013 | 0.0256 | 0.0188 | 0.0182 | 0.0058 | 0.6773 | 0.2277 | 0.7067 |  | 34.5669 | 9.6019 |  | 38.3196 | 10.6443 |  | 50.0255 | 13.896 | -10.1 | -7.8 |  |  |  | 8.7394 | 100.0001
4 | 95.2442 | 2.6723 | 0.8611 | 0.1382 | 0.1309 | 0.0011 | 0.0261 | 0.0188 | 0.014 | 0.0058 | 0.668 | 0.2195 | 0.7061 |  | 34.5534 | 9.5982 |  | 38.3053 | 10.6404 |  | 50.0274 | 13.8965 | -10.8 | -8.5 |  |  |  | 9.2226 | 100 | ОК
5 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 9.6439 | 0
6 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8.0612 | 0
7 | 95.3889 | 2.5692 | 0.8347 | 0.1336 | 0.1266 | 0.001 | 0.0251 | 0.018 | 0.0158 | 0.0061 | 0.6723 | 0.2086 | 0.705 |  | 34.5084 | 9.5857 |  | 38.2572 | 10.627 |  | 50.0058 | 13.8905 | [5 empty] | 8.2742 | 99.9999
8 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8.64 | 0
9 | 95.4317 | 2.5503 | 0.8251 | 0.1321 | 0.1248 | 0.001 | 0.025 | 0.0182 | 0.0145 | 0.0054 | 0.6617 | 0.2103 | 0.7046 |  | 34.4973 | 9.5826 |  | 38.2454 | 10.6237 |  | 50.0031 | 13.8898 | -8.2 | -6 |  |  |  | 8.8879 | 100.0001
10 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 9.0576 | 0
11 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 9.4875 | 0
12 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.652 | 0
13 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 11.9381 | 0
14 | 95.2031 | 2.6928 | 0.8713 | 0.1428 | 0.1346 | 0.0014 | 0.0261 | 0.0197 | 0.0193 | 0.0058 | 0.664 | 0.2191 | 0.7067 |  | 34.58 | 9.6056 |  | 38.3339 | 10.6483 |  | 50.0454 | 13.9015 | -8.9 | -7.1 |  |  |  | 12.115 | 100 | ОК
15 | 95.3253 | 2.6108 | 0.8494 | 0.137 | 0.1299 | 0.0012 | 0.0257 | 0.0188 | 0.0148 | 0.0062 | 0.6708 | 0.21 | 0.7055 |  | 34.5323 | 9.5923 |  | 38.2828 | 10.6341 |  | 50.0197 | 13.8944 | -9.4 | -7.8 |  |  |  | 12.8457 | 99.9999
16 | 95.2026 | 2.6914 | 0.8674 | 0.1401 | 0.1326 | 0.0014 | 0.0264 | 0.0193 | 0.0162 | 0.0055 | 0.6808 | 0.2163 | 0.7062 |  | 34.5652 | 9.6014 |  | 38.3178 | 10.6438 |  | 50.0309 | 13.8975 | -14.7 | -10.9 |  |  |  | 12.783 | 100 | ОК
17 | 95.3242 | 2.6148 | 0.8404 | 0.1367 | 0.1291 | 0.0011 | 0.0258 | 0.019 | 0.0154 | 0.0059 | 0.6767 | 0.2109 | 0.7055 |  | 34.5266 | 9.5907 |  | 38.2766 | 10.6324 |  | 50.0132 | 13.8926 | -9.3 | -8.1 |  |  |  | 12.195 | 100 | ОК
18 | 95.2328 | 2.6772 | 0.8624 | 0.1396 | 0.132 | 0.0013 | 0.0262 | 0.0191 | 0.0122 | 0.0056 | 0.6787 | 0.2129 | 0.7062 |  | 34.5542 | 9.5984 |  | 38.3061 | 10.6406 |  | 50.0276 | 13.8966 | -9.6 | -7.5 |  |  |  | 11.1359 | 100 | ОК
19 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.4962 | 0
20 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.9637 | 0
21 | 95.3703 | 2.5711 | 0.8336 | 0.1354 | 0.1287 | 0.0013 | 0.0259 | 0.019 | 0.0141 | 0.0061 | 0.697 | 0.1971 | 0.705 |  | 34.5064 | 9.5851 |  | 38.2549 | 10.6264 |  | 50.0009 | 13.8891 | -8.9 | -7.2 |  |  |  | 10.708 | 99.9996
22 | 95.2158 | 2.6865 | 0.8702 | 0.1425 | 0.1354 | 0.0017 | 0.0267 | 0.0198 | 0.017 | 0.0053 | 0.6676 | 0.2115 | 0.7065 |  | 34.5777 | 9.6049 |  | 38.3315 | 10.6476 |  | 50.0479 | 13.9022 | -9.6 | -7.4 |  |  |  | 10.676 | 100 | ОК
23 | 95.2707 | 2.6583 | 0.8608 | 0.1403 | 0.1336 | 0.0014 | 0.0262 | 0.0192 | 0.013 | 0.0052 | 0.664 | 0.2072 | 0.706 |  | 34.5585 | 9.5996 |  | 38.311 | 10.6419 |  | 50.0411 | 13.9003 | -10.9 | -8.6 |  |  |  | 11.073 | 99.9999
24 | 95.0589 | 2.7871 | 0.9031 | 0.1487 | 0.1407 | 0.0013 | 0.0281 | 0.0199 | 0.0219 | 0.0051 | 0.6623 | 0.2229 | 0.708 |  | 34.6358 | 9.6211 |  | 38.3936 | 10.6649 |  | 50.0774 | 13.9104 | -10.9 | -8.2 |  |  |  | 11.313 | 100 | ОК
25 | 95.247 | 2.6639 | 0.8634 | 0.1411 | 0.1345 | 0.0015 | 0.0261 | 0.0187 | 0.0169 | 0.0062 | 0.6731 | 0.2075 | 0.7062 |  | 34.5636 | 9.601 |  | 38.3164 | 10.6434 |  | 50.0392 | 13.8998 | -9.3 | -6.9 |  |  |  | 10.693 | 99.9999
26 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.733 | 0
27 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.609 | 0
28 | 95.3462 | 2.5959 | 0.8395 | 0.1382 | 0.1313 | 0.0012 | 0.0258 | 0.0183 | 0.0176 | 0.0055 | 0.6755 | 0.2052 | 0.7054 |  | 34.5286 | 9.5913 |  | 38.2788 | 10.633 |  | 50.019 | 13.8942 | -9.4 | -6.2 |  |  |  | 12.03 | 100.0002
29 | 95.2801 | 2.6483 | 0.8613 | 0.1403 | 0.1339 | 0.0012 | 0.0258 | 0.0191 | 0.0163 | 0.006 | 0.6615 | 0.2063 | 0.706 |  | 34.5606 | 9.6002 |  | 38.3133 | 10.6426 |  | 50.0437 | 13.901 | -10.1 | -6.8 |  |  |  | 12.769 | 100.0001
30 | 95.2611 | 2.6589 | 0.8582 | 0.14 | 0.1336 | 0.0011 | 0.0259 | 0.0183 | 0.0143 | 0.0061 | 0.6741 | 0.2084 | 0.706 |  | 34.5531 | 9.5981 |  | 38.305 | 10.6403 |  | 50.0319 | 13.8978 | -13.3 | -9.8 |  |  |  | 12.716 | 100 | ОК
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 22.4435 | 6.2343 | 0 | 24.8821 | 6.9117 | [6 empty] | Всього |  | 314.7523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Богородчанського ВУПЗГ Мисліборський Л.В.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Мельниченко С.І.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник метрологічної служби Гарбуз Ю.М.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата