## н09-1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | 09-1 | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | № 1611 |  | Х | МАРШРУТ № |  |  | 45
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [20 empty] | по | ГРС ХОЦЬКИ
Яготинське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області :
ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ",
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинне до |  | 31.12.2018р. |  |  | газопроводу Єфремівка-Диканька--Київ (ЄДК)-відвод до м. Черкаси | [9 empty] | за період з |  | 2016-11-01 |  | по | 2016-11-30 |  | року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | 11484 | 48.08 | 13.36 | [5 empty] | 14.2407
2 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 14.2407
3 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 14.2407
4 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 14.2407
5 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 14.2407
6 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.51 | 9055 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 14.2407
7 | 90.214 | 4.68 | 0.98 | 0.11 | 0.165 | 0 | 0.043 | 0.032 | 0.045 | 0.007 | 1.512 | 2.215 | 0.749 | 8182.8604 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2018 | 37.95 | 10.5417 | 11498.0415 | 48.14 | 13.3722 |  |  | < 6 | < 20 |  | 14.2407
8 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
9 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
10 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
11 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [7 empty] | відсут. | 14.2407
12 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
13 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
14 | 89.563 | 4.999 | 1.038 | 0.11 | 0.167 | 0 | 0.043 | 0.033 | 0.05 | 0.006 | 1.594 | 2.399 | 0.754 | 8190.0258 | 34.29 | 9.525 | 9071.3672 | 37.98 | 10.55 | 11466.9915 | 48.01 | 13.3361 | -15.4 | -15.9 |  |  |  | 14.2407
15 | [13 empty] | 8190.0258 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
16 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
17 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
18 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
19 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
20 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 14.2407
21 | 90.091 | 4.801 | 1.012 | 0.109 | 0.161 | 0 | 0.043 | 0.033 | 0.05 | 0.006 | 1.493 | 2.204 | 0.75 | 8197.1912 | 34.32 | 9.5333 | 9080.921 | 38.02 | 10.5611 | 11509.9838 | 48.19 | 13.3861 | [5 empty] | 14.2407
22 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
23 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
24 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
25 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
26 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
27 | [13 empty] | 8197.1912 | 34.32 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 14.2407
28 | 90.505 | 4.549 | 0.966 | 0.106 | 0.154 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.049 | 0.006 | 1.474 | 2.123 | 0.746 | 8178.0835 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8133 | 37.94 | 10.5389 | 11514.7607 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 14.2407
29 | [13 empty] | 8178.0835 | 34.24 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
30 | [13 empty] | 8178.0835 | 34.24 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 14.2407
31 | [13 empty] | 8178.0835 | [13 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВСЬОГО* |  | 427.221
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8185.6664 | 34.2712 | 9.5196 | 9067.75 | 37.9649 | 10.5452 | Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник |  |  |  |  | Головний інженер | [7 empty] | М. А. Приймак
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник лабораторії |  |  |  |  | Завідувач ВХАЛ | [7 empty] | Т.О.Бугера
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник метрологічної служби |  |  |  |  | Начальник ЛВДС | [7 empty] | А.О.Кондрицький | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата