## ПАТ Київоблгаз
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Золотоніське ЛВУМГ | [13 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [9 empty] | № 09-25 /11.2016
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого споживачем ПАТ "Київоблгаз" по ГРС Медвін, Петрівське, Гейсиха.
Золотоніського промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу "Прогрес" за період з 01.11.201р6 по 30.11.2016р
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинно до 06.06.18 р. |  | РЯ 0127/13 від 04.11.2013р чинно до 04.11.2017р. |  |  |  |  | 2017 |  |  | Маршрут визначення фізико-хімічних показників газу № 840
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 ( обрахованого на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.929 | 2.264 | 0.702 | 0.11 | 0.109 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.659 | 0.17 | 0.7 | 8196 | 34.32 | 9.5333 | 9089 | 38.06 | 10.5722 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -21 |  |  |  |  | 42.9714
2 | 95.946 | 2.253 | 0.696 | 0.11 | 0.109 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.657 | 0.171 | 0.6999 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9088 | 38.05 | 10.5694 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 41.4503
3 | 95.943 | 2.258 | 0.7 | 0.11 | 0.108 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.01 | 0.658 | 0.168 | 0.6999 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9088 | 38.06 | 10.5722 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 41.8644
4 | 95.987 | 2.224 | 0.687 | 0.107 | 0.106 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.666 | 0.165 | 0.6994 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.03 | 10.5639 | 11929 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 41.9967
5 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.03 | 10.5639 | [8 empty] | 43.3732
6 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.03 | 10.5639 | [8 empty] | 40.3436
7 | 95.948 | 2.257 | 0.689 | 0.106 | 0.103 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.666 | 0.17 | 0.6996 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.9 | 13.8611 | -20.9 |  |  |  | 0 | 33.7447
8 | 95.969 | 2.237 | 0.684 | 0.106 | 0.104 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.67 | 0.169 | 0.6995 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9080 | 38.02 | 10.5611 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 34.9508
9 | 96.02 | 2.204 | 0.676 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.015 | 0.671 | 0.164 | 0.6991 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | 11914 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 21.7012
10 | 96.034 | 2.19 | 0.674 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.016 | 0.673 | 0.163 | 0.6989 | 8184 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 36.2249
11 | 96.02 | 2.199 | 0.677 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.016 | 0.673 | 0.163 | 0.699 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 43.5583
12 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 44.5064
13 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 45.2922
14 | 96.001 | 2.205 | 0.685 | 0.109 | 0.107 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.01 | 0.023 | 0.661 | 0.163 | 0.6994 | 8189 | 34.29 | 9.525 | 9081 | 38.03 | 10.5639 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -22 |  |  |  |  | 47.3031
15 | 96.042 | 2.179 | 0.675 | 0.108 | 0.106 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.018 | 0.667 | 0.16 | 0.699 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 50.4559
16 | 96.035 | 2.179 | 0.68 | 0.108 | 0.107 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.017 | 0.67 | 0.158 | 0.6991 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.02 | 10.5611 | 11916 | 49.9 | 13.8611 | [5 empty] | 50.1691
17 | 96.086 | 2.145 | 0.667 | 0.106 | 0.104 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.018 | 0.672 | 0.157 | 0.6986 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 49.9026
18 | 96.087 | 2.147 | 0.668 | 0.106 | 0.105 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.011 | 0.018 | 0.665 | 0.158 | 0.6987 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 38 | 10.5556 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 45.2929
19 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 48.1855
20 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 49.8799
21 | 96.096 | 2.142 | 0.664 | 0.106 | 0.105 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.018 | 0.667 | 0.157 | 0.6986 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11914 | 49.89 | 13.8583 | -20.6 |  |  |  |  | 52.6155
22 | 96.011 | 2.192 | 0.683 | 0.11 | 0.108 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.019 | 0.666 | 0.164 | 0.6994 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9080 | 38.02 | 10.5611 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | [5 empty] | 51.3774
23 | 96.103 | 2.136 | 0.66 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.667 | 0.163 | 0.6985 | 8179 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 52.171
24 | 96.184 | 2.081 | 0.639 | 0.102 | 0.1 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.02 | 0.674 | 0.156 | 0.6978 | 8172 | 34.21 | 9.5028 | 9063 | 37.95 | 10.5417 | 11907 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 53.1524
25 | 96.197 | 2.073 | 0.639 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.021 | 0.67 | 0.157 | 0.6977 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 10.5417 | 11907 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 51.2218
26 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 48.9856
27 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 49.6586
28 | 96.116 | 2.117 | 0.66 | 0.106 | 0.104 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.019 | 0.672 | 0.16 | 0.6985 | 8179 | 34.24 | 9.5111 | 9070 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.88 | 13.8556 | -20.3 |  |  |  |  | 49.585
29 | 96.167 | 2.084 | 0.654 | 0.104 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.015 | 0.011 | 0.017 | 0.672 | 0.155 | 0.6981 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 55.2773
30 | 96.144 | 2.099 | 0.656 | 0.104 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.018 | 0.674 | 0.156 | 0.6982 | 8177 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 |  |  | 0 | 0 |  | 54.1134
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8183.2783 | 34.2613 | 9.517 | 9074.936 | 38.0012 | 10.5559 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ .всього: 1389,218
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [11 empty] | Коваль В.М. | [5 empty] | 2016-12-01
| Начальник лабораторії Золотоніського промислового майданчика | [11 empty] | Куліш Т.В. | [6 empty] | 2016-12-01
| Начальник дільниці АВ і ТМ богуславського промислового майданчика | [11 empty] | Самойленко О.В. | [6 empty] | 2016-12-01