## н09-4
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | 09-4 | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | № 1611 |  | З | МАРШРУТ № |  |  | 42
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [20 empty] | по | ГРС Згурівка
Яготинське ЛВУМГ | [8 empty] | Переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області : ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ",
Яготинською дільницею Переяслав- Хмельницької ФЕГГ, Згурівською дільницею Переяслав- Хмельницької ФЕГГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | по газопроводу Єфремівка-Диканька-Київ (ЄДК)
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинне до |  | 31.12.2018р. | [12 empty] | за період з |  | 2016-11-01 |  | по | 2016-11-30 |  | року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | 11482 | 48.07 | 13.35 | [5 empty] | 141.717
2 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 144.954
3 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 138.699
4 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 140.11
5 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 149.582
6 | [13 empty] | 8213 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | [8 empty] | 144.647
7 | 89.772 | 4.844 | 1 | 0.111 | 0.167 | 0 | 0.043 | 0.032 | 0.048 | 0.006 | 1.429 | 2.552 | 0.754 | 8175.695 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0364 | 37.92 | 10.5333 | 11452.6607 | 47.95 | 13.3194 | -9.6 | -11.3 |  |  |  | 127.204
8 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 128.993
9 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 137.078
10 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 140.102
11 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [7 empty] | відсут. | 151.936
12 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 146.165
13 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 154.138
14 | 89.824 | 4.871 | 1.014 | 0.11 | 0.162 | 0 | 0.042 | 0.032 | 0.046 | 0.005 | 1.336 | 2.561 | 0.754 | 8182.8604 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5902 | 37.96 | 10.5444 | 11464.603 | 48 | 13.3333 | [5 empty] | 161.523
15 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [5 empty] | < 6 | < 20 |  | 166.941
16 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 158.977
17 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 153.572
18 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 144.179
19 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 143.066
20 | [13 empty] | 8182.8604 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 159.536
21 | 89.673 | 4.938 | 1.013 | 0.107 | 0.159 | 0 | 0.042 | 0.033 | 0.048 | 0.005 | 1.473 | 2.511 | 0.754 | 8180.472 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8133 | 37.94 | 10.5389 | 11457.4377 | 47.97 | 13.325 | [5 empty] | 174.783
22 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 187.69
23 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 193.807
24 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 189.074
25 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 173.587
26 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 164.445
27 | [13 empty] | 8180.472 | 34.25 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54 | [8 empty] | 148.448
28 | 90.255 | 4.625 | 0.993 | 0.108 | 0.154 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 1.335 | 2.407 | 0.75 | 8175.695 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0364 | 37.92 | 10.5333 | 11483.7107 | 48.08 | 13.3556 | -11.5 | -14.2 |  |  |  | 151.963
29 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 165.713
30 | [13 empty] | 8175.695 | 34.23 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 173.574
31 | [13 empty] | 8175.695 | [13 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВСЬОГО* |  | 4656.203
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8185.5263 | 34.2719 | 9.5197 | 9067.847 | 37.9642 | 10.5445 | Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник |  |  |  |  | Головний інженер | [7 empty] | М. А. Приймак
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник лабораторії |  |  |  |  | Завідувач ВХАЛ | [7 empty] | Т.О.Бугера
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Керівник метрологічної служби |  |  |  |  | Начальник ЛВДС | [7 empty] | А.О.Кондрицький | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата